공 사 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 용산우체국의 한전공급전압방식변경에 따른 <기존 22KV      (비접지)→변경 22.9KV-Y(접지)>수전설비 보완공사 시방으로 적용한다.

2. 적용규격.

본 공사에 적용되는 각 사항은 하기규격의 표준사양 및 규정에 준한다.

1) 한국표준공업규격. (K.S)

2) 한국전기공업협동조합규격. (KEMC)

3) 한국전력공업 표준규격. (ESB)

4) 국제전기 표준규격. (IEC)

5) 내선규정.

3. 기기 및재료

본 공사에 사용되는 기기 및 재료는 K.S표시품 또는 전기용품 안전관      리품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 제품을 사       용하고 이와 동등 이상의 제품을 사용함을 원칙으로 한다.

4. 기기시험

본 공사에 사용되는 각종기기 및 계기류 등에 대해서는 공인 인증기관     의 시험을 거쳐 그에 따른 시험성적서 및 제작사의 자체시험성적서를 제     출 한다.

5.설치(공사)범위

1) 기존 수전반의 피뢰기 교체 1식.

2) 기존 수전반의 M.O.F. 교체 1식.

3) 기존 수전반의 G.P.T. 교체 1식

4) 기존 수전반의 O.C.G.R. 신설 1식.

5) 기존 수전반의 지시 계기류 (VM, AM, KW, PF, Hz) 교체 각 1식.

6) 신설 M.O.F.의 접지선 연결 1식.

7) 기존 TR#1반의 2차 CABLE 철거 1식.

6. 설치(공사)조건.

1) 한전과 일정 및시간을 조정하여 지정된 일자 및 시간 내에 수전설비        보완공사를 시행한다.

휴전 일정 : 2006.12.3 (08:00 ~ 16:00)

2) M.O.F.는 기존(22KV/110V)을 철거 후 신설 (22.9KV/190/√3)하며         이때 기존 MAIN LINE과 M.O.F.를 연결하는 모선의 길이가 짧아지므        로 기존의 모선에 연결된 동봉에 연결편 <“C.형 CLAMP">을 사용,         동등한 규격의 동봉을 연장하여 신설 M.O.F.와 체결한다.

3) M.O.F.의 접지는 단독접지로서 기존접지단자함으로부터인출하여 접지        용 전선 (F-GV 9.5㎟)으로 연결한다.

4) 변압기의 TAP조정은 한전선로의 1차 전압가압시 무부하상태에서 2차        전압을 확인하여 전압조정범위를 결정한다.

(현재 1차전압 23,000V에 설정되어 있으므로 별도의 TAP조정은

필요없을 것으로 판단됨.)

5) 한전계량기 (DM.VAR)와 MOF의 조작전선교체 (COLOR CODE)

6) 피뢰기는 기존 (24KV, 5KA)철거 후 그 위치에 신설 (18KV, 2.5KA)        한다.

7) 계기용 변류기 <C.T.>는 기존 2개를 철거 후 신설 건식 24KVx3EA        를 설치하여 각 상의 전류치를 검출할 수 있도록 한다.

8) 기존의 접지변성기 (G.P.T.) 22KV/110V를 철거 후 계기용변압기           (P.T.<22.9KV/√3,/190V/√3>)로 교체한다.

9) P.T. 및 C.T.의 배율변경에 따른 수전반의 지시계기류 (전압계, 전류        계, 전력계, 역률계, 주파수계)를 교체한다.

10) 1차 수전반에 과전류지락계전기(O.C.G.R)를 신설한다.

7. 기타사항.

1) 공사 전 현장답사를 실시하여 작업내용을 정확히 숙지한다.

2) 본 공사는 1인 이상의 현장대리인을 상주케하여 감독관에게 공정별         업무보고를 한 후 시공하여야 한다

3) 작업 중 안전관리에 만전을 기하며 정전시간 내에 모든 작업을 수행        할 수 있도록 철저히 대비한다.

4) 철거자재는 지정된 장소에 보관하거나 폐기물 처리한다.

5) 공사중에 생기 분진 등 이물질은 제거한다.