시 방 서

수변전설비 보수공사

고양우편집중국

일 반 사 항

□ 공사명

고양우편집중국 수변전설비 보수공사

□ 적용범위

이 설명서는 지하 전기실에 설치되어 있는 특고압 수변전설비 보수공사에 적용한다.

□ 관련법규 및 규정

가. 건축법, 건설기술 관리법, 건설업법 및 관계령

나. 전기사업법, 전기공사업법 및 관계령 규칙, 전기설비 기술기준,

전력기술관리법

다. 내선규정, 배선규정

라. 전기용품 안전 관리법 및 관계령 규정

마. 전기통신 기본법, 전기 통신설비 기술기준에 관한 규칙

바. 산업안전 보건법 및 관계령 규칙

사. 기타 본 공사와 관련된 관계 법규ㆍ령 등

□ 공사개요

본 공사는 지하 전기실에 설치된 수변전설비를 기술기준에 적합하도록 보수 공사하여, 수변전설비의 작동이 안전하고 정확하게 이루어 질 수 있도록 하고자 하는데 그 목적을 둔다.

□ 공사범위

가. 지하 전기실 특고압 수전반 및 변압기

나. 지하 전기실 저압 배전반

다. 수변전설비에 관련된 기타 부대설비 등

□ 일반사항

가. 본 공사 시공용 재료는 모두 K.S 규격품을 사용하여야 한다. 단,

K.S 규격이 없는 재료는 공인 기관의 형식 승인 또는 공인된 제       품으로서 시중 최상품을 감독관에게 제시하여 승인을 얻은 후 사       용하여야 한다.

나. 시공자는 도면, 설명서 등에 표기된 사항을 임의로 변경하여 사

용 또는 제작할 수 없다.

다. 설계를 변경할 필요가 있을 때는 사전에 감독관의 승인을 받아야       한다.

라. 기기 반입시의 손상은 시공자의 책임으로 한다.

마. 공사 시 우편물 소통업무에 지장을 초래하지 않게 현장주변의 각       종 설비에 피해가 가지 않도록 한다.

바. 시공자는 공사장 주변에 제반 안전조치를 취하여야 하며, 개ㆍ보       수 공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

사. 공사 중 부주의로 일어난 인적, 물적 피해가 있을 경우 시공자

가 그 책임을 진다.

아. 설명서에 누락된 사항일지라도 통상적인 사용에서 전혀 지장이        없도록 한다.

자. 작업 중 기존 설치된 공작물을 사용 또는 변경하고자 할 때는 사       전에 감독관의 승인을 받아야 하며, 승인 없이 임의로 사용 변경       하였을 때는 시공자는 원상복구조치 및 그 책임을 진다.

차. 시공자는 감독관이 필요하다고 인정되어 제출을 요구하는 서류

(제품승인서 등)에 대하여는 지체 없이 제출하여야 한다.

카. 공사 완료 후 시운전을 실시하여야 하며, 이상이 있을 시 감독관       은 시공자의 부담으로 재시공을 명할 수 있으며, 시공자는 이를       수행할 의무를 갖는다.

타. 준공은 감독공무원의 검사에 합격한 후 승인에 의하여 준공처리       된다.

특 기 사 항

□ 기술사항

가. 한전인입케이블 차폐선과 MOF 중성점 단자에 연결되어 있는 접       지선을 PT외함에 연결한다.

나. VCB 2차 케이블(변압기)중 차폐선이 양단접지 된 곳은 1개소만

접지 시공을 한다.

다. VCB 2차 케이블(변압기)중 접지선이 14SQ로 설치된 곳은 22SQ       이상으로 교체한다.

라. 한전 정전시 배전반 내부 전등 소등으로 유지관리시 안전사고의

위험이 있으므로 발전기 가동시(정전시)에도 수ㆍ배전반 전등이

점등되도록 배선을 보수한다.

마. 배선용 차단기와 전선의 굵기가 부적정한 곳은 전선 굵기에 맞       게 배선용 차단기를 교체한다.

(부적합한 곳 : LV-12 MCCB 4P 125A, LV-12 MCCB 4P 100A,

LV-22 MCCB 4P 100A 등)

바. 수전반에 설치되어 있는 LBS 제어용 전선이 LBS 개ㆍ폐시 충전       부와 이격거리 유지가 잘 안되므로 제어용 전선을 고정시킨다.

사. VCB 절연격판, 변압기, 환풍기 등 수배전기기를 깨끗하게 세정       한다.

아. 위 보수공사는 수변전설비 기술기준에 적합하게 공사하여야 한       다.

소요자재 내역

건 명 : 고양우편집중국 수변전설비 보수공사

품 명	규격	단위	수량
GV전선	25SQ	M	17
접점클리너	DC3000	EA	2
세정액(토루엔)		L	18
킴스타올	대형300	EA	1
방진복	일체형(대형)	벌	3
소창직	60*60*27.4M	필	1
MCCB	4P 100/50A	EA	2
MCCB	4P 100/75A	EA	1
MCCB	4P 100/50A	EA	1
VCT CABLE	2SQ 3C	M	300
조명기구	백열등 직부	EA	34