상주우체국 소방시설 정밀소방점검 시방서

1. 공 사 명 : 상주우체국 소방시설 정밀소방점검

2. 적용범위 : 상주우체국의 소방 및 방화시설에 대한 종합정밀점검

3. 점검내용

가. 근  거

- 소방법 제32조{소방시설의 자체점검}

- 공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조 제1항[소방점검]

나. 점검종류: 소방시설 종합 정밀점검

- 소방시설의 작동기능 상태를 포함하며 설비별 주요 구성부품의 구조 기준이  소방법령의 규정에 적합한지 여부를 점검

4 점검자의 자격 및 현장대리인

가. 점검 참가자의 자격은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조에 의하여 등록된 소방시설 관리유지업체에 소속           된 직원으로서 동법 시행령 [별표8] 인력 기준에서 정하는 기술 능력자로 한다.

나. 도급자는 점검전에 점검자의 명단 및 현장대리인을 지정하여 제출하고 감독의 승인을 득한 후 점검 기간중 상주시켜야

한다.

5. 점검방법 및 점검기간

가. 일반사항

1) 상주우체국에 설치된 소방시설 및 방화시설 등에 대한 유지 관리 상태를 관련법에 의하여 점검을 하여야 한다.

2) 점검장비는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행령[별표8] 장비 기준의 소방시설별 점검장비를 사용하며,

그외 점검에 필요한 장비는 도급자가 확보하여 점검에 임하여야 한다.

3) 도급자는 점검전 착공계, 공정표, 인원동원계획표를 감독관에게 제출하여야  한다.

4) 점검을 위하여 출입하는 자는 반드시 안전 및 보안교육을 필한 후 점검 지시에 따라 점검을 시행하고 안전수칙을 준수

하여야 한다.

5) 점검기간은  3일을 기준으로 하나, 점검업체의 기술자 보유현황에 따라 계약 체결시 결정

나. 점검 특기시방

1) 점검 시행전 방재 시스템을 숙지하고 제반설비가 그 기능을 발휘할수 있도록 성실히 점검에 임하여야 한다.

2) 점검 실시중 시설 및 기타 물건에 손상이 발생할 경우 도급자는 변상조치하여야 한다.

3) 소방시설 등의 조작으로 인한 사고에 주의를 하여야 하며, 특히 전기적 위험이 높은 시설이나 위험공정 등의 점검 시에는

안전에 세심한 주의를 기울여야 하며, 안전관리 및 제반 공정관리에 도급자는 전적으로 책임을 진다.

4) 점검중 기기의 분해 등이 필요한 경우에는 스위치, 밸브류의 개방상태 등을 확인하여 안전을 확보한 후 실행하여야

하며, 점검 종료 후에는 원상복구를 하여야 한다.

5) 각종 소화설비의 점검시 설비의 작동으로 인한 피해를 방지하기 위하여 개폐밸브 및 연동장치 등에 대한 안전상태를 확인한

후 점검을 실시하여야 한다.

6. 점검 후의 조치

가. 설비의 복원 : 점검 완료 후에는 각종 설비의 스위치, 밸브류 등을 정상 상태로 복구하여 방재 시스템을 정상 운영토록

조치한다.

나. 점검결과 소방시설의 정비 또는 수리를 요하는 사항은 즉시 관계기관에 통보한다.

다. 점검기구와 공구는 항상 사용 가능한 상태로 정비해 두어야 한다.

라. 경미한보수 : 화재감지기는 전체를 체크하되 불량감지기 교체등의 경미한 보수는 감독공무원의 요청에 따라 점검자가

용역비 증액없이 이를 무상으로 시행하여야 한다.

7. 점검 결과의 보고 등

가. 일일점검 종료후 점검결과을 보고한다.

나. 점검기간 만료에 따른 점검종료 시에는 즉시 점검 준공계(사진첩포함)2부 제출 및 점검결과를 보고한다.

다. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률시행규칙 제19조 의해 소방시설등 점검표를 첨부한 소방시설등 점검결과

보고서를 15일 이내에 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 제출 하여야 한다.

라. 계약자는 본 시방서에 명시된 사항을 성실히 이행하여야 하며, 명기하지 않은 사항이더라도 본 점검의 목적에 부합되는

사항에 대해 감독자가 요구할 시 이를 전적으로 수용하여야 한다.

8. 특기사항

가. 건물 개요

1) 건물규모 : 지상 4층, 지하1층

2) 건물구조 : 철근 콘크리트조

3) 면    적 : 연면적 2,831㎡

나. 점검 내역 : 해당 소방시설 전부

설 비 명	적용 설비	점검 내용
소화설비	소화기	1. 충약유무 및 적정상태
	옥내외소화전	1. 펌프성능시험(주,보조) 2. 자동기동상태점검 3. 방수압력 측정 4. 옥내외소화전함 점검 5. 배관 및 밸브류 점검
경보설비	자동화재탐지설비	1. 감지기 및 발신기 작동시험 2. 수신반 동작 및 도통,회로시험 3. 예비전원 정상 유무시험 4. 음향장치 연동시험
	비상방송설비	1. 방송설비 앰프 출력상태 점검 2. 방송설비 자동연동상태 점검 3. 스피커 작동시험
피난설비	유도등설비	1. 피난유도등 작동상태 점검
소화활동설비	연결송수관설비	1. 가압송수장치 성능시험 2. 밸브 및 배관 점검 3. 연결 송수구 점검 4. 방수구 점검 5. 소방용기 구함 점검
	소화용수설비	1. 상수도 소화용수 설비 2. 지하수조, 고가수조 점검
기타설비	건축물시설	1. 방화구획 상태 점검 2. 내장재 및 방염처리상태 점검
	위험물시설	1. 위험물 일반취급소 정장상태 점검 2. 기타 화기취급 설비