저수조 청소용역 설명서

1. 개요

가. 용 역 명 : 동울산우체국 저수조 청소

나. 장    소 : 동울산우체국 지하2층 기계실, 지상5층 옥상

다. 용역범위 : 저수조 91 ton 청소( 지하저수조 : 70ton/ 지상저수조 : 21ton)

2. 일반사항

가. 본 설명서는 동울산우체국의 저수조 청소에 한하여 적용한다.

나. 본 용역은 수도시설의 청소 및 위생 등에 관한 규칙과 제 규정에 의거 감독 공  무원의 지시 하에 시행한다.

다. 용역업체는 본 설명서에 포함되어 있지 않은 사항의 업무를 수행할 경우가 발생시에는 감독공무원과 협의 후 그 지시에 따라야 한다.

라. 용역 시행중 기계 및 건물의 파손 또는 인명 피해가 발생한 경우, 고의나 과실        을 막론하고 용역업체가 원상복구 하여야 하며 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

마. 공사완료 후 울산광역시 상수도동부사업소에서 실시하는 수질검사에 합격하여       야 하며 불합격시는 재시공하여야 한다.

바. 용역업체는 본 설명서에 누락된 사항이라도 제반규정에 의거 당연히 수행되어야할 관련 업무는 감독공무원의 지시에 의거 이를 수행하여야 한다.

사. 용역업체는 안전사고 예방, 기자재의 정비, 정리정돈과 청소, 화재 및 장비 관리   에 만전을 기한다.

3. 저수조 청소

가. 청소 착수 전에 저수조 내부의 물을 완전히 배수한 후 저수조 내부를 점검한다.

나. 작업 전 사전 준비작업으로 작업자의 장화와 기구를 소독한다.

다. 저수조 내부의 조명시설과 환기작업을 시행한다.

라. 저수조 내부의 스테이(STAY)와 철제계단 스케일(SCALE)을 각종공구로 긁어서 털어 낸다. (단, 벽체의 도장부위를 손상시키지 않는다.)

마. 저수조의 벽면과 바닥의 물때(친염소성 해조류)를 세척장비로 깨끗이 닦아준다.

바. 내부의 오물을 밖으로 배출시킨 후 약간의 급수로 저수조 내부를 깨끗이 헹군다.

사. 헹궈낸 물을 펌프와 잔수처리기를 이용하여 재차 배수시킨다.

아. 소독약품인 이산화염소(ClO2)로 살포하여 살균 소독을 시행한다.

자. 저수조 내부에 설치된 장치가 손상되지 않도록 세척하고 기기의 작동여부를 시  험한 후 감독공무원의 확인을 받는다.

차. 감독공무원에게 공사시행 상태를 확인, 검수를 받고 주요 공정과정을 촬영하여         사진첩을 제출한다.

카. 저수조 내부의 모래나 잔토는 별도의 운반 통에 넣은 후 이송처리 한다.