CCTV 설치 시방서 및 권장규격서

Ⅰ. 시공지침

1. 설치장소 환경에 적합한 세부 시공 내용을 감독관에게 사용 설명하고 승인하

에 시공을 실시하며, 감독관의 의견을 적극 수용한다.

2. 출입자 감시용 돔카메라의 위치는 감시가 용이하도록 적정위치에 설치하고 측면 출입문 감시카메라 설치시, 시야사각지대가 발생하지 않도록 설치하고 감시카메라는 동작물체만 녹화하도록 하며 반드시 UPS에 연결하도록 설치한다.

3. 카메라는 흔들림이 없도록 고정시켜야 하며, 외부충격 및 진동으로부터

보호되어야 한다.

4. 각 기기는 동축케이블과 전원케이블을 이용하여 연결하여야 하며 외부에 노출되지 않도록 천장 내부로 배선하여야 하고, 배선이 노출된 부분은 알루미늄 몰딩과 PVC닥트를 이용하여 설치한다.

5. 동축케이블 접속부위는 콘넥트를 사용하여 접속한다.

6. 신규 설치되는 CCTV는 무정전전원장치의 전원을 공급받아 각각의 카메라      전원을 공급할 수 있어야 한다.

7. 모든 기기는 가능한 공업진흥청의 형식 승인 제품을 사용한다.

8. 시공업체는 기기 설치 후 설치내역서와 사용설명서 등 운용에 필요한 제반자     료를 설치국에 제출하고, 직원에 대한 운용교육을 현장에서 실시운용에 차질    이 없도록 한다.

9. 이 장비(시스템)의 무상 유지보수 기간을 설치 후 2년 이상으로 하고 하자보수보증증권을 남인천우체국에 제출한다.

10. 시스템 시험 완료시, 저장프레임수를 3개월이상 저장되게 조절한다.

11. 공사완료 후 부대되는 쓰레기 수거 및 주변정리를 완료한다.

Ⅱ. 권장규격서

★ 품 명 :  CCTV(DVR)-SYSTEM

1. 기기구성 및 기능

가. CCTV(DVR) SYSTEM 구성

⑴ CCTV Camera에 의한 주야간 상황 감시

⑵ Camera(노출 및 은폐형)를 이용한 효율적인 감시

⑶ 상황 발생시 DVR에 의한 녹화 및 재생 감시

⑷ DIGITAL시스템을 이용한 집중감시

나. CCTV(DVR) SYSTEM 기능

⑴ CCTV Camera를 이용한 감시 SYSTEM은 사람의 눈을 대신할 수 있는 비교적

확실한 주․야간 감시 SYSTEM으로 동작시킬수 있어야 한다.

⑵ Camera 촬상관으로는 수명이 반영구적이며 POWER ON시 예열 현상없이 바로       영상이 MONITOR상에 나타나는 CCD TYPE을 사용하여 별다른 보수유지가 필요      없어야 한다.

⑶ 상황발생시 해당 카메라의 영상을 DVR로 녹화하여 기록․보존할 수 있어야 한다.

2. 기기별 시스템 사양 및 주요기능

가. PC MONITOR

⑴ 해상도 : 최대 1,280 × 1,024

⑵ 수평주파수 : 30-54KHZ

⑶ 도트피치 : 0.28mm

⑷ 형   식 : 17“이상 칼라

⑸ 전자파 제거 장치 채용

⑹ 기타 CCTV(DVR) 녹화시스템에 적합

나. DVR(Digital Video Recording) System

⑴ 운영체계

- A형 : 화면분할 16채널(6급이하관서등 기본사양) : 윈도우 2000 이상

- B형 : 화면분할 32채널(5급이상국등 필요시 선택사양) : 윈도우 2000 이상

⑵ 카메라 입력수 : 선택형에 따라 16채널이상 또는 24채널이상 동시녹화 가능

⑶ 화면분할

- A형(16채널) : 최저1과 최고16포함 5가지 기능 이상(예시:1,4,6,9,16)

- B형(32채널) : 1,4,6,7,8,10,13,16,16× 2분할(1～16, 17～32)

⑷ 전    원 : FREE VOLT(110V,220V)

⑸ 소비전력 : 300W이하

⑹ 최대 녹화 속도 및 영상 디스플레이

- 최대녹화속도   : 240frame/sec

- 영상디스플레이 : 동영상480frame/sec

⑺ CPU : Intel Pentium4 2.4GHZ이상

⑻ FDD : 3.5“

⑼ HDD

- 16채널 적용시 :  500GB 이상(60일 이상 저장일수 확보)

- 32채널 적용시 :  500GB 이상(60일 이상 저장일수 확보)

⑽ RAM : 512MB 이상

⑾ 해상도 및 녹화방식 : 1024× 768(32비트 트루칼라) 및 연속,동작감시,

스케줄녹화,센서연동등 다양한 모드

⑿ 검지방식 : MOTION DETECTION 기능채택으로 센서없이 동작물 감지녹화

⒀ 영상변조방지 : WATERMARKING 기본탑재

⒁ 원격제어 및 통신전송속도 : 실시간 감시,검색, 설정가능/ADSL,PSTN,ISDN,

TCP/IP,LAN지원 및 80FPS(LAN)/MAX

⒂ 기타 주요기능

- 고속녹화 : 고화질 고속녹화기능 16대 또는 24대의 카메라 동시 캡쳐 동시녹화

- 고속검색 : 날짜, 시간, 채널, 인덱스, 간략, 목적물 검색

- 검색화면 BACK-UP 및 프린팅 기능

- 카메라별 해상도/저장속도/압축률 등 설정 조정가능

- 사용자 위주의 기능별 검색 기능

- 시스템 자동복구를 위한 WATCH - DOG 기능

- 원격지 실시간 영상전송/감시/제어기능 및 인터넷 웹브라우저로 원격지에서                 영상확인 가능(자체 또는 옵션 추가시)

다. Main CONSOLE RACK

⑴ 적용 모니터 : 19” 이상 칼라

⑵ 재질 : STEEL 데스크 형태로 외관이 미려해야함

⑶ console rack 상․하단부 개방으로 cable acess가 용이하도록 함

⑷ console rack 하단부는 장비 고정이 용한 구조로 제작

⑸ 색상 : 밝은 회색 또는 아이보리색

⑹ 도장 : 방천 도장후 2회 소부도장

⑺ 크기 : 570(w) ×1,220(H) ×600(D)mm이내

3. 검수조건

가. GQ 우수제품마크 인증서 획득 제품(중소기업 진흥 및 제품구매 촉진법률 제11조3항)

나. 전자파 적합등록 인증서 획득 제품(정보통신기기 인증서)

다. 지정된 우체국에 설치하고 10일간 시험사용한후 성능확인서(별지)를 납기일까지   제출하여야 한다.

라. 기기납품 후 3개월 이내 고장 시 신품 교체 및 무상 유지보수 기간은 2년이상으로 한다.

4. 설치내역서

가. 기기는 KS표시품으로 하고 설치내역서와 사용설명서를 제공하여야 한다.

나. 제품의 옆면에 다음과 같이 제품표찰을 조제부착하여야 한다

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

폐쇄회로감시용 CCTV(DVR)

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL)                       사 용 전 압 :

설 치 일 자 :

★ 품 명 :  CCTV(DVR)용 카메라

1. 구 성 : 카메라 + 하우징(옥내, 옥외 구분) + Bracket(필요시)

2. 기 능

가. 41만이상 화소의 CCD고체 촬상소자에 의해 수평해상도 480본 이상 고선명 유지

나. Day & Night Mode시 0.1 lux 와 Digital Slow Shutter  Mode시 0.01 lux의        고감도를 실현하고 저조도에서도 촬영 가능(Day & Night 기능 내장)

다. 고 신뢰성의 Auto Focus, Auto Iris 기능내장

라. 역광보정기능(BLC) :  ON / OFF

마. 화이트밸런스 조정 :  Auto / Push Auto

3. 기기별사양

가. 카메라

0 촬상소자       :  1/4 INCH  SONY Super HAD CCD

0 유효화소       :  41만화소 811(H) X 508(V)

0 최저조도       :  1Lux (F1.2)

0 렌    즈       :  22배 광학 줌 (F = 3.9 ～ 85.8mm)

0 디지털 줌배율  :  10배 ( Total Zoom Ratio : 220배 )

0 줌 속 도       :  3.7sec / 4.9sec, Mode(옥내용)

0 조    도       :  DDS Mode          ;  0.01 lux

Day & Night Mode  ;  0.1 lux(옥외용)

0 포커스모드     :  자동 / 수동

0 영상출력       :  복합영상출력(75Ω, 1.0Vp-p)

0 동기방식       :  INT

0 WHITE BALANCE  :  Auto / Push Auto

0 S / N 비       :  46dB

0 Shutter Speed  :  1/60 ~ 1/10,000 sec

0 동작주위온도   :  -5 ～ +60℃

0 전    원       :  DC 9 ~ 15V

0 소비전력       :  4.0 W 이하

0 중    량       :  345g

0 외형치수       :  60 × 60.4 × 103mm

나. 돔 하우징(실내용)

0 충격 및 먼지등 외부 환경으로부터 카메라와 렌즈를 보호할 수 있어야함

0 천정 부착형으로  외부 노출을 최소화

0 천정의 절개없이 표면에 설치될 수 있어야 함

0 반구 형태로 환경에 잘 어울리는 부착형

0 카메라 수평조절 기능

0 재   질

- 반  구 :  ACRILAN

- 고정링 :  STEEL

0 크   기   :  270(Φ)  x 159(H)

0 Dome Size :  240(Φ)

0 색   상   :  흰색

다. 하우징(옥외용)

0 충격 및 먼지등 외부 환경으로부터 카메라와 렌즈를 보호할 수 있어야함

0 금형제작으로 외관이 미려하고 견고해야함

0 카메라의 장착과 해체가 용이해야함.

0 사용환경 :  -30 ～ 50℃

0 재    질 :  Aluminum

0 색    상 :  Ivory

0 외형치수 :  110 ×110 × 380mm

라. BRACKET(벽부형)

0 카메라의 방향을 상,하,좌,우 조정이 가능한 구조여야 함

0 다이캐스팅 합금 및 광택처리 방법등으로 외관을 미려하게 해야함

0 재    질  :  Steel

0 색    상  :  IVORY

0 외형치수  :  측면 : 길이 350mm, 두께 8mm, 후면 : 길이105,상폭90,하폭30mm

4. 검수조건

가. 지정된 우체국에 설치하고 10일간 시험사용한후 성능확인서(별지)를 납기일까지   제출하여야 한다.

나. 기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년이상으로 한다.

5. 설치내역서

가. 기기는 KS표시품으로 하고 설치내역서와 사용설명서를 제공하여야 한다

나. 카메라 제품의 옆면에 다음과 같이 제품표찰을 조제부착하여야 한다

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

CCTV(DVR)용 카메라

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL)                       사 용 전 원 :