## 공사설명서
공 사 설 명 서
1. 공 사 명 : 전기실 접지보강공사
2. 공사장소 : 가평우체국 전기실
3. 공사개요 : 우리국사의 전기안전공사 정기점검에서 전기수전설비의 보완사항이 도출되어 보완공사를하여 안전사고에 만전을 기하고자합니다.
4. 공사기한 : 계약일로부터 일이내
5. 일반사항
가. 본 공사는 시방서와 전기설비 기술기준에 준하여 시공한다.
나. 본 공사 중 발생하는 모든 안전사고의 책임은 시공회사가 진다.
다. 본 공사 중 타 시설물에 손상을 입혔을 경우 시공회사가 원상 복구하여야 한다.
라. 본 공사에 소요되는 모든 자재는 KS 규격품으로 사용하고 사전에 감독 공무원의 확인을 득 한후 시공하여야한다.
마. 단 KS 규격품이 없는 재료는 공인기관의 형식승인 및 공인된 제품을 사용한다.
바. 본 공사 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 시공회사는 감독 공무원이 지시하는 안전수칙을 준수하여야한다.
사. 기타 시방서에 명기되지 않는 사항과 상이한 점이 있을 경우에는 감독 공무원과 협의 후 그 지시 에 따른다.
아. 시공회사는 업무에 지장이없도록 시공하고 공사가끝난후 주변을 깨끝이 청소한다. .
6. 특기사항
가. 접지보강공사
* 고압기중 부하걔폐기의 외함을 접지시설을한다.
* 변압기중성선의 제2종접지 시설을 보강하여 5 옴이하로 시공한다.
* 접지시설은청사 외부의 화단을 터파가하여 접시공사를한다.
* 저압반LV-1의 전력계 전류계 변류기를 교체한다.
* 저압반LV-3의 전력계 전류계 변류기를 교체한다.
* 전기실 형광등및 안정기를 교체한다
* 전기실 출입구의 전등을 유지보수가 용이하게 낮추어 설치한다.
* 기계실MCC반의 배수펌프의 노후 자동제어부품을 교체한다
* 한전의 대관업무를 시공회사가한다.