시     방      서

■ 공사명 : 2008년도 365자동화코너 설치 공사

■ 공사기간 : 2008년 05년 01일 ～ 2008년 05월 15일(20일간)

■ 주요 공사내용

o 지식경제부 우체국금융 365자동화창구 설치 매뉴얼에 의거 설치

■ 시방서

o 일반사항

- 적용범위 : 본 시방서는 2008년도 우체국금융 365자동화코너 설치 공사에 적용한다.

- 정의

시공자 : 2008년도 우체국금융 365자동화코너 설치 공사 계약 상대자를 말한다.

감독관 : 감독관이라 함은 전주우체국에서 지명한 공무원 및 그 대리인을 말한다.

o 준칙사항 : 모든 작업은 감독관의 지시에 의하되 시방서 및 도면을 준용하여 시행한다.

o 공정 및 시공일정 : 시공자는 착공 전에 공정 및 시설공사에 필요한 제반 사항등의 시공일정 등을 감독관에게

제출한다.

o 기존 건축물 및 시설물의 변경

필요시 기존 건축물 및 시설물의 구조, 형태, 위치 등을 변경해야 할 경우에는 사전에 감독관의 협의하여 승인을 받아야 한다.

o 품질관리

시공자는 본 공사의 품질관리를 위하여 공사에 소요되는 자재의 품질 및 설계도와 공정표에 일치하도록 이에 대한제반 실행계획                을 수립하여 시행하여야 한다.

o 자재관리

본 공사에 사용되는 자재는 “KS표시품” 또는 “공산품품질관리법”에 의한 사전 합격품이어야 하며, 기타 규격의 제품은 감독

관의 승인을 받아야 한다.

o 공정관리

각 공사부문은 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때에는 사전에 감독관의 검사를 받고 합격후 다음 공정에 착수 한다.

o 시공자의 책임

시공자는 공사중 피해가 발생하였을 경우 보상책임을 지며,안전사고 등은 시공자의 책임으로 한다.

o 기타사항

- 공사중 우체국 업무에 지장이 없도록 하며, 업무내용이 유출되지 않도록 한다.

- 공사시 발생되는 분진 등이 주요기기에 쌓이지 않도록 하며,파손된 부분은 원상 복구한다.

- 시공자는 안전관리에 특히 주의하여햐 하며, 피해 발생시 모든 책임은 시공자에게 있다.

■ 특기 시방서

제 1 장 본체제작공사

1-1 개 요

본체 제작공사라 함은 금융자동화창구의 기기 부스를 말한다.

(단, 부스의 design에 따라 필요시 제작 사양은 변동 될 수 있음)

1-2 벽 체 판

기기 사이의 분리대 역할을 하며, 매뉴얼 도면에 준하여 G/L 1.6T판넬을 절곡하여 판넬 사이에 ST`L잔넬을 보강하여 알곤(GAS) 용접한다.      이때 벽체판에는 메모꽂이와 PHONE BOX가 부착될 수 있도록 일정 두께(40㎜ 이상)를 유지해야 한다. 벽체판의 고정은 바닥에 G/L 1.6T          판넬을 (U)절곡하여 스크류로 조립한다.

1-3 벽체몰딩

벽체판의 전면부 노출 부위를 미려하게 처리하기 위함이며, 모든 제작 사양은 도면에 준한다.

1-4 조명박스

기기의 상부(기계명 SIGN)에 SUS P/L 1.2T 20㎜ 이내로 성형 가공하여 벽체판 사이에 스크류로 조림 고정한다.

1-5 기기앞판

기기의 전면부 하단이 노출되지 않도록 하기 위함이며, G/L 1.6T V컷팅 절곡성형하여 벽체판에 스크류로 조립 고정한다.

1-6 기기 앞판 몰딩(상,하단)

기기 앞판의 상ㆍ하부에 SUS P/L 1.2T로 성형가공하여 알곤용접으로 접합시킨다. 하단부는 걸레받이 역할을 하며 상부는 거치대 역할을         한다. 제작사양은 도면에 준한다.

1-7 기기 SIDE 마감판

벽체판과 기기 사이의 틈새에 카드 등 이물질이 들어가지 않도록 SUS P/L 1.2T로 성형 가공하며 벽체판에 스크류로 조립 후 마감재(모헤       야)를 붙인다.

1-8 기기 뒤판

기기 상부 흑경이 설치되는 부분 후면에 G/L 1.6T로 제작하여 벽체판 사이에 1.2T 아연도금앵글(59*45㎜)을 스크류로 조립한다.

1-9 상 부 판

조명박스 상단부터 기존 천정부까지의 전면을 막는 부분으로 G/L 1.6T로 제작하여 벽체판 사이에 1.2T아연도금앵글(59*45㎜)을 스크류로        조립한다.

1-10 천 장 판

부스 본체의 천장판으로서 조명박스 위쪽에 G/L 1.6T로 제작하여 벽체 판넬 1.2T아연 도금앵글(59*45㎜)을 스크류로 조립한다.

1-11 다용도선반

부스 본체의 후면에 통신장비, RNA(분배기) 등이 수납될 수 있는 공간으로서 G/L 1.6T로 제작하여 앵글(30㎜*30㎜*3T)을 선반에 스크류         로 조립한다.

1-12 인테리어 필름

부스 전면부 중 흑경과 SUS부를 제외한 나머지 부분에 시공한다. 색상은 제작사양에 의한다.

1-13 기기고정 및 보강

기기 후면 기둥에 밀림방지 및 방범용 아연도금 고리를 용접 후 강력 PVC 체인을 부착한다.

1-14 안내문꽂이 및 PHONE BOX

벽체판 측면에 카다로그 및 안내문, 봉투, 메모리전화기 등을 넣을 수 있도록 SUS 1.2T P/L로 제작하여 벽체판에 SUS피스로 고정한다.

1-15 기계명 SIGN

조명박스 전면부에 이용 가능한 서비스 내용을 표시해 주기 위해 설치하며, 유백색 3T 아크릴에 지정색 SHEET 문자 컷팅으로 마감 후           조명박스에 고정시킨다.

1-16 루 바

조명박스 하단부에 형광등의 조명이 분산되여 간접조명의 효과를 거두게 하기 위해 설치하며, 알루미늄형 루바를 조명박스 안쪽에 얹는다.

1-17 흑 경

기기 상단 뒤판에 설치하며 사면 모서리에 SUS 1.2T 절곡성형, 알곤 접합 후 흑경 3T(면도리) 이상을 양면테이프와 실리콘으로 고정시킨다.

제 2 장 전기공사

2-1 개 요

전기공사라 함은 금융자동화창구 설치공사시 기존 건물의 U.P.S 분전반에서 각 사용처까지 인입하는 내선공사를 말한다. (공사시 잔류전력       량을 파악하여 과부하되는 일이 없도록 주의)

2-2 일반사항

(1) 모든 자재는 설치 시방서에 의하여 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 한다.

(2) 시공자는 감독관의 지시에 따라야 하며, 공사중 의문점이 있을 경우에는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) 공사 기간중 부주의로 인하여 건물 및 물품 등을 훼손 할 경우 반드시 원상복구 하여야 한다.

(4) 설계도면을 원칙으로 시공하되 부득이 내용 변경시 시공자는 감독관의 의견을 최대한 수렴한다.

(5) 하자 보수 기간은 준공일로부터 1년이상으로 한다.

2-3 공사방법

(1) 전기 분점함 설치공사는 전기설비의 표준 공법에 따라 시공하며 장소의 협소들의 이유로 우체국 환경에 설치 부적합 시에는 공사 감독          관과 협의 후 시공하여야 한다.

(2) 전기배선은 보호관을 씌워 안전하게 시공하여야 한다.

(3) 공사의 배선, 배관들의 시설은 충분한 용량으로 시공하여야 한다.

(4) 공사의 배선, 배관은 지하 매설로 시공하되 환경이 여의치 않을 시 감독관과 협의후 변경하여야 한다.

(5) 모든 배선은 신설 닥트, 신설 배관 또는 신설 케이블 트레이를 이용하여 포설, 시공함을 원칙으로 한다.

(6) 본 공사에 포설되는 모든 배선에는 매 배선별 인식표를 양 끝단에 부착하여 추후 시설의 유지보수가 용이하도록 해야 한다.

(7) 본 공사에 시공시 소요되는 각종 배선은 도면에 의거 시공하며, 전자기파 영향을 최소한 줄일 수 있도록 포설해야 한다.

(8) 공사 중 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하여야 한다.

(9) 공사 시설업체는 공사 진행 전 작업공정표 및 투입인원에 대한 내용을 시설 우체국에 통보하여야 한다.

(10) 공사진행시 작업의 공정을 사진촬영하여 최종공사 도면과 함께 해당우체국에 제출하여야 한다.

2-4 시방상세

(1) 전기배선 주 케이블은 3선 4선식 CV 5.5㎜ 이상으로 시공(4실기준)

(2) 부스별 별도 스위치 부착(15AMP)

(3) 부스 접지는 1종 접지로 시공

(4) 접지 케이블 규격은 GV 8㎜ 이상

(5) 케이블 보호관 재질 PVC HIGH PIPE, 노출관은 환경에 따라 코프렉스도 가능

(6) 노출 케이블은 금속 보호관 처리, 입상 또는 입하시 케이블 바인드로 고정

2-5 인입공사

(1) 기존건물의 분저난에서 금융자동화창구 기계실 내의 분전반까지 인입함을 말한다.

(2) 인입공사시 전선류는 비닐전선 IV 8.0 SQ(실내) 또는 CV 8.0 SQ(실외)를 사용하며 천장 배선시에는 PVC관으로 전선을 보호해야 한다.           또한 벽체 배선시에는 A/L몰딩으로 미려하게 처리한다.

(3) 관로 설치시 주관로 외에 보조관로를 따로 설치하여 기기의 증감 및 용도 변경등에 대처가 가능하여야 한다.

(4) 옥외 독립부스 설치시 관로의 위치는 바닥에서 천장으로 향하여 외부선을 통해 빗물이 들어오는 것을 방지해야 한다.

2-6 내선공사

(1) 내선공사라 함은 기계실 내의 분전반에서 단말기, 냉ㆍ난방기, 조명간판, 환풍기등 전력 사용장소까지의 배선공사를 말한다.

(2) 내선공사기 전선류는 600V 비닐절연전선 IV 2.0C(KS C 3302)를 사용하며 천장  배선시에는 전선과 GW(KS C 8438)를 사용하며, 벽           체 배선시에는 A/L 몰딩으로 미려하게 처리한다.

(3) 전원선로는 U.P.S 전원 및 일반전원이 공급될 수 있도록 각각 선로를 구성하여야 한다.

2-7 접지공사(전기.통신)

(1) 접지공사는 장비 및 시설물 등을 낙뢰, 잡음, 과도전압전류의 유입 및 정전기로부터 보호하여 기기의 장애 및 오작동의 방지와 재난            및 인명을 보호할 수 있어야 한다.

(2) 각 감독국의 현화(대지상황, 수배전시설 유무, 기존 접지시설 등)에 따라 감독관과 적절히 협의하여 시공한다.

(3) 일반사항

(가) 전원접지와 통신접지로 나누어 공사하도록 하며, 전원접지는 반드시 부스 구조물과 연결하여 시설한다.

(나) 통신접지는 MDF와 반드시 연결하여야 하며, 전원접지는 UPS Ground 단다와 반드시 연결하여야 한다.

(다) 전기통신설비의 기술수준에 관한 규칙에 의거 접지하여야 한다.(보호기성능 및 접지에 관한 사항은 정보통신부장관이 정하여 고시)

(라) 각 접지공사가 1종~특별3종까지의 기술분류에 적합한 것이어야 한다.

(마) 접지하는 전기 기계기구의 철대 및 금속제 외항, 배관 등과 접지석의 접속이 확실하게 되어있어야 한다.

(바) 접지선의 실제 굵기가 전기내선 규정에서와 같이 설비용량에 맞는 것으로서 고장시에 흐르는 전류로 용단된다든지, 접지선이 외상           을 받을 우려가 없는지 점검한다.

(사) 조영재나 기타에 고정되는 접지선을 원칙적으로 GV전선 또는 이와 동등 이상의 절연효력이 있는 전선을 사용하여야 한다.

(아) 접지선에는 접지종별, 기기명 등을 명시한 표찰을 부착한다.

(자) 접지공사의 접지선은 녹색졀연선을 사용하고 부득이한 경우에는 단말 및 적당한 곳에 녹색테이프 등을 써서 접지선임을 알리는 표             시가 되어 있어야한다.

(차) 접지저항의 측정치는 전기통신설비의 기술수준에 관한 규칙에 따라 동등이상의 성능을 유지하여야 한다.

2-8 분 전 반

(1) 분전함은 노출형으로 설치하며, 박스는 스틸제품을 사용한다.

(2) 분전함 등의 도어는 반드시 시건 장치를 하며 상단에 명판을 부착하고, 각 회선별 명판도 반드시 부착한다.

(3) 분전함 등의 도어 안쪽에는 아크릴로 제작된 결선도를 부착한다.

(4) 배선용 차단기의 3p 이상은 표준형을 사용하며 누전차단기는 누전 및 과전류 보호 겸용 제품을 사용한다.

(5) 충전부 또는 배선은 노출되지 아니하며, 함 외부의 어느 부분을 만져도 감전의 위험성이 없어야 한다.

(6) 함 내부에는 접지 단자를 설치하여야 한다.

(7) 누전차단기(E.L.B)-전압간선, 분기회로에 있어서 지기가 생긴 경우, 전로를 자동으로 차단하는 것이다.(KS C 8320)

MAIN 차단기-50A→(NFB), 분기 차단기-30A→(ELB)

(8) KS C 8321의 규정에 의거 제작

2-9 전등공사

(1) 혀광등 안정기는 전자 개별식 안정기를 사용한다.

(2) 다운라이트는(13W*2) U 램프를 사용한다.

2-10 기타

(1)본 시방서에 명기되지 않는 부분은 전기공사 설비의 기술기준에 관한 규칙 및 한국전력공사의 표준공법등의 규정에 적합하게 시공한다.

제 3 장 통신공사

3-1 개 요

통신공사라 함은 금융자동화창구 설치시 기존건물의 국선용 단자반 또는 본 배선반  (M.D.F)으로부터 금융자동화창구내의 통신단자함까지        의 모든 통신시설 공사를 말한다.

3-2 일반사항

(1) 모든 자재는 설치 시방서에 의하여 인증된 품질을 사용하여 기술기준에 적합하게 시굥하여야 한다.

(2) 공사자는 설계도서에 의하여 시공하고, 공사중 의문점이 있을 경우에는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) 공사 기간중 부주의로 인하여 건물 및 물품 등을 훼손 할 경우에는 반드시 원상복구 하여야 한다.

(4) 무상 하자 보수기간은 준공일로부터 1년 이상으로 한다.

3-3 공사방법

(1) 통신 단자함 설치공사는 통신설비의 표준 공법에 따라 시공하며 장소가 협소하거나 우체국 환경에 부적합 시에는 공사 감독관과 협의           후 시공하여야 한다.

(2) 통신의 온라인 회선은 보호관으로 보호한 후 안전하게 시공하여야 한다.

(3) 공사의 배선, 배관들의 시설은 충분한 용량으로 시공하여야 한다.

(4) 공사의 배선, 배관은 지하매설로 시공함을 원칙으로 하되 환경이 여의치 않을 경우는 감독관과 협의후 기존환경에 적합하게 공사한다.

(5) 모든 배선은 닥트, 기존배관 또는 케이블 트레이를 이용하여  유지보스가 용이하도록 해야 한다.

(6) 모든 배선공사는 배선케이블 중간 및 양 끝단에 인식표를 부착하여 추후 시설의 유지보수가 용이하도록 해야 한다.

(7)공사 중 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하여야 한다.

(8)공사 시설업체는 공사 착공전에 작업공정표 및 투입인원에 대한 내용을 해당 우체국에 통보하여야 한다.

(9) 공사중 육안식별이 곤란한 경우에는 시공내용을 사진촬영하여 최종 공사면과 함께 해당 우체국에 통보하여야 한다.

(10) 본 공사에 소요되는 자재는 규격품을 사용하여야 하고, 계약서에 누락된 소량의 자재는 게약자 부담으로 시공 완료토록 한다,

(11) UTP 케이블배선-모든 케이블 공사는 기계실에 OUTLET을 설치, 이용하는 것을 원칙으로 한다.

(12) UPT 케이블의 포설-배선은 도면에 표시된 배선 경로를 따라 포설함을 원칙으로 하며, 수평 TRAY(또는 GRID)가 설치된 경우에는 이           를 이용하여 포설한다.

(13) 배관공사시 천장부위의 배관에는 P.V.C전선관을 사용한다.

(14) 기계실 내부 등의 벽체부분 배선시에는 A/L 몰딩으로 미려하게 처리한다.

3-4 시방상세

(1) 전기배선과 별도 분리(배선시)

(2) 회선 분배시 단자함 처리

(3) 온라인 회선 표기 처리

(4) 미관을 고려하여 포설

(5) 케이블 포설시 여유회선 확보할 수 있도록 포설

* 이하 시공 기준은 통신공사 표준 공법에 의거함

3-5 통신접지

(1) 현장 여건에 따라 감독관과 협의 후 시공한다.

(2) 간격: 접지봉 길이의 2배

(3) 길이: 지하 75CM 이상

(4)오물(분뇨 등)지역 회피

(5) 유도, 간섭현상을 최대한 줄이기 위해 각 극간의 거리를 길게 잡고, 보다 깊이 매설한다.

(6) 피뢰접지와는 5m 이상 이격한다.

(7) 수배전 시설과는 10m 이상 이격한다.

(8) 토양의 온도는 20℃가 최적정치이며 동결에 대비하여 땅속 깊이 매설한다.

(9) 접지극간 각도 및 이격거리 준수(상호유도 방지)

(10) 접지설비는 외부 충격에도 충분히 견딜 수 있도록 설치한다.(매설깊이, 보호관)

(11) 접지극과 접지극, 접지선 및 상호간 연결점 접속(용접 및 C형 슬리브 압착접속)

(12) 기타 접지공사는 전기, 통신설비의 기술기준 규칙에 의거 시공한다.

(13) 통신용접지선은 전원접지선과 별도로 시공하여야 하며 접지표시를 반드시 하여야 한다.

3-6 기타사항

(1) 공사중 기존업무에 지장이 없도록 시공하고, 업무내용이 유출되지 않도록 시공한다.

(2) 본 공사 시공으로 인한 제반요소 행정사항(해당 관청의 인.허가 및 신고)은 일체 계약자가 조치하여야 한다.

(3) 케이블 랙은 반드시 수평, 수직을 유지하여야 한다.

(4) 공사시 발생되는 분진 등이 주요기기에 쌓이지 않도록 하며, 관통부는 직각이 되도록 도면과 같이 처리하여 기존 바닥 및 색상과 동일          하게 도장하고 파손된 부분은 원상복구 한다.

(5) 시공시 충분한 예비 조치 및 안전관리로서 인명 및 장비의 피해가 발생치 않도록 시공하여야 하며, 피해 발생시 불이익은 계약자가 전          적으로 책임져야 한다.

제 4 장 시설공사

4-1 개 요

금융자동화창구 공사에서 본체 제작 공사, 전기공사, 통신공사, 옥외창구공사, 구입설치공사를 제외한 모든 공사를 말한다.

4-2 창호공사

(1) 기밀성, 수밀성, 방풍 및 통풍성, 방화성, 차음성, 단열성, 투광 및 차광성, 개폐조작의 용이 및 안전성 등에 중점을 두고 시공한다.

(2) 스텐레스 합금제 창호(밀러)

-스텐레스 밀러를 절곡한 후렘(100*100㎜, 45*100㎜)을 사용한다.

-건축공사 표준 시방서에 따라 제작 및 설치를 하되 설치시는 담당자와 미리 협의 한다.

(3) 기타 창호부속 철물은 한국 공업규격(KS)의 규정에 합격한 것으로 한다.

4-2 1.tit시(SASH)공사

(1) 기존 tit시를 사용치 않거나 철거 후 신규 제작 설치해야 될 경우에는 SUS(SUS 304) P/L 1.2T로 바닥부터 스라브 하단까지 시공한다.

(2) 보강철판의 주께는 ST`L 1.6T 이상으로 설치한다.

(3) 모든 스텐용접은 알곤용접으로 하고 알곤 GAS의 순도는 99.5% 이상의 가스를 사용한다.

(4) 소요되는 피스, 너트, 볼트 등 시공시 필요 부속은 KS규격품 또는 동등이상의 스텐레스 제품으로 SUS 304(27종) 또는 아영도금 처리된           강제제품을 사용한다.

4-2 2.DOOR공사

(1) 출입문은 강화유리(KS L 2002) 12㎜ 그린을 사용함을 기본으로 한다.

(2) 강화도어-출입 제어장치가 외부 셔터일 경우 FRAME은 상.하에 SUS P/L 1.2T

30(D)*60(H)㎜로 제작한다. 상부 또는 하부에 수동 LOCK를 설치한다.

(3) 후레임도어-출입제어장치가 전기정일 경우 FRAME 4면 모두 SUS P/L 1.2T

40(D)*80(H)㎜로 제작한다. 상부 또는 측면에 전기정을 설치할 수 있는 홈을 내어준다.

(4) 위와 같이 제작된 DOOR를 DOOR CLOSER 또는 FLOOR HINGE로 시공한다. 이때 전기정을 사용하거나 외부 셔터와 닿는 위치에                       DOOR가 위치할 때에는 NON-STOP형을 사용해야 하는데 이는 폐점시 자동 CLOSE되기 위함이다.

(5) 상기 제품의 규격은 DOOR의 크기 및 중량에 따라 적정 이상의 것을 사용한다.

4-2 3.셔터(SHUTTER)공사

(1) 외부 셔터와 내부 셔터 두 가지 형태로 나뉜다.

(2) 스라트-G/A 1.6T 에 분체도장

(3) 전동개계기-스라트 하중에 따라 적정 모델 사용.

스라트 하중=너비(W)*높이(H)*26K

(4) 안전장치-스라트가 안전한 속도로 개폐되도록 조정하는 브레이크를 갖추고 있어야 한다.

(5) 가이드레일-SUS P/L 1.2T이상의 재질로서 폭 ㎜25, 길이 45㎜ 이상이어야 한다.

(6) 브라켓트-G/L 4.5T 이상으로 샤프트와 전동 개폐기가 함께 고정시킬 수 있는 구조

(7) 셔터 BOX-내부구조에 따라 각형 또는 R형으로 제작하되 G/L 1.6T나 SUS P/L 1.2T 재질로 제작한다.

4-3 천장공사(천장 DESIGN에 따라 제작사양은 변동될 수 있음)

(1) 금융자동화창구는 야간에 운용되므로 보안성 차원에서 밝은 조명을 원칙으로 한다. 기존의 마감재(텍스0를 철거 후 시공한다.

(2) 천장 FRAME은 금융자동화창구 개점시 서비스 공간으로 사용되는 부분에 SUS P/L 1.2T의 재질로서 라운드형 또는 직사각형으로                  FRAME을 제작하여 그 위에 아크릴형 루바를 설치한다.

(3) 천장판-천장 FRAME 설치부 중에서 가운데 라운드부를 제외한 곳은 마이톤 12T갈바(1.2T)분체도장을 절단하여 FRAME 안쪽에서

얹는다. 이때 서비스 공간 의 크기에 따라 매립등을 설치하는데 이부위는 매립등의 컵 지름만큼 홈을 내어준다.

4-4 기계실 공사

(1) 금융자동화창구의 기계실은 기기 유지보수와 냉.난방 시설, 분전반, 단자함, CCTV장비, 경비업체 장비 등을 설치할 수 있는 공간을 확           보해 주어야 한다.

(2) 후면에 여유공간이 있을 때에는 약 1M정도의 기계실을 별도로 설치한다. 이때는 부스 본체 후면으로부터 별체를 세워서 객장과 분리하           고 별도의 DOOR를 설치하여 출입할 수 있게 한다.

(3) 출 입 문

A. SUS P/L 1.2T로 제작하여(40*70), 보조키로서 잠금 장치를 설치한다. 문은 개폐가 용이하도록 손잡이를 안팎으로 설치한다.

B. 옥내 설치시 G/L 1.6T로 제작하여 분체도장으로 벽체에 도장 후 흑경을 설치한다. (표면을 처리할 경우, 출입문에는 ST`L 3.2T 철             판으로 동질감을 준다.)

(4) 기계실 천장-부스 본체 천장판부터 기Ptlf 벽체까지를 G/L 1.6T로 제작하여 기게실 벽체 몰딩에 피스 및 용접으로 고정하고 기계실             내.외부를 환기시키기 위하여 닥트형으로 절곡 제작한다.

(5) 후면에 여유공간이 없을 때에는 부스 본체 후면으로 셔터나 SUS 1.2T 미닫이문(4짝)을 설치하거나 문 개폐시 스텐 손잡이를 안팎으로          설치한다. 이때에는 기계실에 설치되는 제 장비가 설치될 수 있도록 부스 폭과 선반을 넓게하여 수납공간을 확보해야 한다.

4-5 유리공사

(1) 샤시(SASH)가 신설되었을 경우 유리를 샤시(SASH) SO CMRDP Rldnj 넣는데 외부에 접한 면은 강화유리 12㎜이상(KS L 2002)을

사용한다.

(2) 시공시에는 내풍압성, 차수성, 배수성, 내진성, 내충격성, 방화성, 차음성, 단영설, 일사열, 차음성, 단열성, 일사열차폐성 등은 KS

기준에 따른다.

(3) 유리 단부가 맞닿을 하부 FRAME에는 SETTING BLOCK으로 유리의 위치를 고정하고 SASH와 유리면 사이에 씰 타설시 씰 받침역할                   을 하는 부자재로서는 폴리에틸렌우협협난발포고무 등을 사용한다.

(4) SELANT는 KS F 4910 규정에 합격한 것이나 동등 이상의 품질이어야 한다. 초산형, 비초산형 두 가지가 있는데 시공여건에 따라

선택한다.

*초산형-굳는 속도가 빠른 반면 시공시 냄새가 난다.

비초산형-굳는 속도가 느린 반면 냄새가 전혀 없다.

4-6 도장공사

(1) 분체도장이란-입도(가루)만으로 된 분말상도료를 사용하여 180℃ 내외의 가마에서 구워낸다.

(2) 분체도장의 장점-1.균일하고 두껍고 깨끗한 도막을 얻을 수 있다.

2.모서리 부분의 도장이 용이하다.

3.도장표면의 강도가 높다.

(기계실 도장은 유성 페인트를 2회 이상하되 흘러내림이나 들뜸현상 등이 없어야 한다.)

4-7 기타 공사

(1) 바닥마감공사-기존 바닥을 유지하는 경우가 많으나, 예외적으로 바닥재를 새로 시공하는 경우도 있는데 이때는 필히 중보행용(두께 5           ㎜이상)자재를 선택하여 시공한다.

시공-SUS PIPE(Φ 19DLTKD) 100㎜이하의 간격으로 설치하되 SASH FRAME에 접하게 설치하여 틈새가 없도록 하며 고정은 피스 또는 용접          으로 고정한다.

제 5 장 구입설치공사

5.1 개 요

금융자동화창구 운영 시 필요한 부분 중 제작, 설치공사가 아닌 기기 및 자재등을 구입하여 설치하는 공사를 말한다.

5.2 조명간판

부스 본체의 상부 또는 점두에 설치된다. 내부에 40W 형광등을 2열로 배열하여 병렬로 배선한 후 SUS P/L 1.2T로 FRAME을 제작하여

파나플렉스로 감싼 후 그 위에 지정시트로 우체국 규정에 의거 컷팅하여 붙인다.

5.3 냉. 난방기

기기 보호 및 쾌적한 환경을 위하여 설치한다. 설치공간에 따라 냉,난방겸용기 (STAND형) 및 천정 매립형을 사용할 수 있다.

5.4 타 이 머

냉. 난방기와 조명간판의 제어에 필요하며, 자체 72시간 정전보상기능을 갖춘 모델을 채용하여야 한다.

5.5 전용전화기(인터폰)

고객이 사용중에 이상 발생시 통화 가능한 전화이며, 일반사용을 막기 위해 2개의 버튼에 전화번호를 메모리하여 사용한다.

*3개의 버튼은 다음과 같다.

1번 버튼-우체국 출납담당(영업시간 중)

2번 버튼-해당지영 야간경비업체 SECOM, CAPS등(영업시간 외)

3번 버튼-예비용(추후지정)