UPS축전지 및 밧데리케이스 교체 설명서

남 인 천 우 체 국

1. 적용 범위

본 축전지 설명서는 만수동, 만수6동, 주안, 제물포 관내우체국 축전지 교체에 적용되며 상용전원의 정전시 정해진 정전보상 시간

동안 안정된 전원을 부하에 공급할 수 있는 용량으로 정한다.

2. 환경 조건

가. 주위 온도 : 0∼40°C

나. 상대 습도 : 90% 이하

다. 설치 장소 : 옥내

라. 표     고 : 1000m 이하

3. 검사 및 시험

○ 본 장치 제작 완료후 본 사양서에 의거 다음 시험을 필한 후 시험성적서를 제출한다.

○ 시험 검사 사항

- 구조 및 외관검사

- 성능 및 특성시험

- 외형 치수검사

4. 업체 자격요건

◦ 전기공사업 면허 소지업체

◦ 하자보증기간 동안 하자관리 및 A/S가 원활하게 수행가능한 업체이어야 한다

5. 전기적 특성

구 분		특 성
기 설치된 UPS 용량 (KVA)		5KVA	7.5KVA	10KVA	20KVA
축전지	축전지 종류	무보수 밀폐형 축전지로 국내생산제품 (KS인증제품)
	축전지 용량	12V 100AH	12V 100AH	12V 150AH	12V 250AH
	수량(CELLS)	16 CELLS
	정 격 전 압	192V
	최 고 전 압	213V
	최 저 전 압	165V

6. 축전지 및 밧데리케이스 교체 내역

가. 축전지 교체내역

구 분	공사현장	전화번호	규 격			비 고
			용량(KVA)	용량(AH)	수 량(CELL)
축전지	만 수 동	032-462-2205	7.5	100	16
	만수 6동	032-465-2205	7.5	100	16
	주 안	032-862-2005	7.5	100	16
	제 물 포	032-884-2341	7.5	100	16

나. 밧데리케이스 교체내역

: 12V 100AH용 4개 (W)600*(D)800*(H)1,100   (우체국 사정에 따라 사이즈는 변경가능)

7. 축전지 특기시방서

가. 포장해체 또는 운반시 견고하게 포장. 운반하여야 한다.

나. 각 기기의 지정장소 설치가 끝나면 입력전원 스위치를 OFF시키고 기기 이상유무를 확인하여 이상이 없을시 입력 및 출력

전원선을 연결하여야 한다.

다. 전원선의 연결은 분전반 및 각 기기의 입력단자 연결시 압착단자를 사용하여 접속을 견고히 하여야 한다.

라. 입,출력 배선은 UPS 및 축전지 용량을 충분히 수용할 수 있도록 사용하여 설계 시공하여야 한다.

마. 접지단자에 압착단자를 취부 접속하고 각 접지선은 압착단자를 이용하여 견고히 시공하여야 한다.

바. 입,출력 배선은 가능한 노출 되지 않도록 하여야 하며 노출 부분은 닥트 또는 몰딩으로  견고히 시공하여야 한다.

사. 축전지는 무보수 밀폐형 축전지를 사용 한다.

아. 축전지 설치시 연결 배선은 아래표와 같이 시공한다.

구 분	규 격	비 고
100AH	KIV 8SQ 이상
150AH	KIV 25SQ 이상
200AH	KIV 38SQ 이상
250AH	KIV 38SQ 이상

자. 축전지 설치 공사시 UPS와 축전지간 연결선은 러그 및 튜브를 이용하여 견고하게 연결 처리하여야 한다.

차. 축전지 설치시 UPS 충전전압을 점검하여 축전지의 충.방전에 이상이 없도록 처리하여야 한다.

카. 축전시 설치시 업무에 지장을 주어서는 안되며 안전사고 및 기타 사안 발생시 납품 설치자의 인력과 비용으로 원상복구 한다.

타. 축전지 설치전 UPS의 이상유무를 확인하고 고장에 대하여는 해당국의 공무원과 협의하여 별도처리 한다.

파. 축전지 설치후 UPS 정상 가동여부를 확인하여야 한다.

8. 기 타

가. 제작 승인 사양서에 의거 공급 설치한 제품에 대하여 기기의 시운전으로부터 2년간 하자보증을 하며 제작 부실로 인한 기간 내에 발생하는 천재지변을 재외한 모든 하자에 대해 무상으로 신속히 보수하여야 한다.

나. 본 기기에는 제작회사명, 제작연월일, 제작번호, 전기적 특성이 기입된 명판을 부착한다.

다. 기 설치되어 있는 축전지는 철거 후 신규 설치하며 철거된 폐축전지는 남인천우체국에 제출한다

라. 기타 본 사양에 명시되지 않은 사항은 전기공사업법을 적용하고 담당공무원의 유권해석을 우선 적용한다.

마. 시행중 인적․물적 피해 발생시 시행사의 인력과 비용으로 원상 복구하여야 한다.

바. 시행중 직․간접적으로 습득한 기밀에 대해서는 장소 여하를 막론하고 누설해서는 안된다.