시   방   서

1. 공 사 명 : 정문 수위실 전동셔터 스위치 설치공사

2. 공사기간 : 공사계약일로부터 15일

제1장 일반 사항

1.  목   적

청사 방호를 목적으로 지하 주차장의 차량 출입을 제한하고자 지하 주차장의 차량 출입구측에 설치된 전동셔터를 정문 수위실에서도 개폐할 수 있도록 하여 청사 방호에 만전을 기하고자 함.

2.  적용 범위

2-1  도면에 별도 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2-2  본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

2-3  본 시방서와 특기시방서의 내용이 상이한 부분이 있을 경우에는 특기시방을 적용한다.

3.  법규의 적용

3-1  관련 법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 규정 중 다음에 열거한 법령 및 규정 (이하 “관계법령” 이라 한다.) 에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가.  전기사업법

나.  전기공사업법

다.  소방법

라.  전기통신기본법

마.  건축법

바.  전기설비 기술 기준 및 판단기준

사.  한국산업규격

아.  시(도) 조례

자.  내선규정 및 배전규정

차.  한국전력공사의 각종 기술 기준

카.  전기용품 안전관리법

타.  산업표준화법

파.  기타 관계법령

3-2  본 공사에 대한 설계 도서가 위에 열거한 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공하여야 하며, 공사 기간중 관계 법령이 개정 될 경우에는 개정되는 법령에 따라야 한다.

4. 협의 및 검사

4-1  이의에 대한 협의

설계도서에 명기되지 아니한 사항, 설계도서의 해석에 이의가 있는 사항 및 현장 형편상 설계도서대로 시공이 불가능한 부분이 발생할 경우에는 감독원과 협의한 후 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

4-2  검  사

시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분을 시공할 경우에는 매몰되거나 은폐되기전에 감독원의 검사를 받아야 한다.

5.  공사의 시행

5-1  수급자는 모든 공사의 착공전 공정표 및 시공 계획서를 제출하여야 하며, 매일 공사 내용과 예정 공정, 출역 인원 등을 보고하고, 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

5-2  수급자는 공사 시행전 전기계통 및 관계 설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 법규와 규정에 따라서 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

5-3  수급자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

5-4  수급자는 설계도서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완. 시공하여야 한다.

5-5  수급자는 공사 현장에 필요한 기술자(전기공사 기사등)를  상주케 하고, 그 중 1명을 현장 대리인으로 지정한다.

5-6  제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

5-7  특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 감독원의 검사를 받아야 하며, 특히 감독원이 필요하다고 인정하는 부위는 칼라로 사진 촬영 하여 준공서류와 같이 제출하여야 한다.

5-8  본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

5-9  본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치 장소, 방법 등 제반 사항은 감독원의 지시에 따른다.

5-10 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는한 건축물과 이격하고 법규에 따라 방화 구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

5-11 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공전에 건축 (구조 포함), 기계설비, 기타 관계 도면 등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종 아웃트레트 및 각종 전기 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공 하여야 한다.

6.  사용자재 및 기기

6-1  본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고, 부득이한 경우 감독의 승인을 받아 변경하되 K.S 표시품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며 K.S 표시품이 없을 때는 K.S 규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야 한다.

6-2  본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며, 견본품은 공사 완료시까지 현장에 비치하여야 한다.  다만, 감독원이 견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의 카다로그 및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.

6-3  승인된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될 때는 이를 사용할 수 없으며 즉시 현장 밖으로 반출시켜야 한다.

7.  시설물의 훼손

7-1 공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때는 즉시 현장 감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공 하여야 하며 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

8.  설계 변경

다음의 경우가 발생할 때에는 설계 변경을 한다.

8-1  관계 법규의 개정으로 인한 공사 내용 변경

8-2  전력, 통신 등 관련 공사의 계획. 변경

8-3  공종별, 계통별로 표기 오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용

9. 안전 관리 및 재해 방지

9-1 수급자는 공사중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

10. 기기 및 자재의 시험

10-1 본 시방서에 명시된 시험 품목 중 공인 기관 시험 의무 품목은 시험 성적서와 같이 현장에 반입하고 제작자 자체 시험 품목은 감독원 입회하에 공장 검사를 받아야 하며 현장 반입 후 감독원이 임의 채취하여 시험하고 시험 성적서를 제출하여야 한다.

10-2 본 시방 또는 특기 시방에 시험 명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려울 시는 감독원은 기기 자재의 시험을 명할 수 있다.

10-3 제작자 자체 시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될 시는 감독원은 공인 기관에 시험을 명할 수 있다.

10-4 본 시험에 소요되는 제 비용은 수급자 부담으로 한다.

12. 공사 기록서 및 준공도의 제출

12-1 공사 기록서

가.  공사 기록서에는 다음 사항을 기록하되, 감독원에게 주간 보고하여야 한다.

∙시공 방법

∙감독원의 지시 사항

∙감독원과 합의 사항

∙설계도서와 상이하게 시공한 부분에 대한 설명

∙기타 감독원이 요구하는 사항

12-2 준공 보고서 제출

공사가 준공된 때에는 준공 보고서와 공사 전,후 사진을 감독공무원에게 제출하여야 한다.

13. 하자보수에 관한 사항

본 공사에 대한 하자발생시 하자보수기간은 2년이며, 하자보수기간 내에 발생한 하자        에 대하여는 즉시 보수 조치하여야 한다.

제2장 특기사항

1. 지하 주차장 셔터 설치부의 벽면에 부착된 개폐 조작용 스위치에서 제어선을 결선

하여 1층 정문 수위실까지 제어 케이블을 도면에 의거 배선한다.

2. 제어선은 제어용 비닐절연비닐시이스케이블(CVV 전선) 1.5㎟ - 5C로 배선한다.

3. 배관은 지하층은 기존의 케이블 트레이에 포설하고, 1층 작업동의 배관은 방수형

후렉시블(코프렉스)로 배관한다.

4. 후렉시블 천정배관은 기존의 달대볼트에 견고히 지지한다.

5. 케이블 트레이에 포설시 제어 케이블은 트레이 지지대에 케이블타이로 묶어 지지

한다.

6. 전동 셔터의 조작은 정문 수위실과 지하 주차장에서 서로 양측 모두가 가능하도록

조작 스위치를 결선한다.

제3장 배관.배선공사에 따른 일반사항

1. 배관공사

가 일반 공사

(1) 전선관 및 배관 부속품은시설 장소에 적합한 것으로 HI-PVC 및 아연도 후강전선관(K.S표시품)을 사용하여야 한다.

(2) 관로의 길이가 30M이상 또는 3개소 이상 직각의 굴곡을 갖거나 굴곡각의 합계가 270°이상의 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소에 BOX를 설치하여 배선이 용이하도록 하여야 한다.

(3) 관로의 굴곡은 관내경의 6배 이상의 곡율반경을 유지하고 각도는 1개소에 90°를 넘어서는 안되며 1구간의 굴곡개소는 4개소 이내로 하여야 한다.

(4) 관로의 접속 및 고정은 전기적, 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

(5) 관단말 부분은 SIZE 또는 기타의 방법으로 시공 도중 침수 및 오물의 침입을 방지하여야 하며, 배관 완료시에는 관내 외부를 청소하여 입선시재 시공함이 없어야 한다.

(6) 강전배관과 약전배관 및 급수관등은 이격하여 시설하여야 한다.

(7) 외부온도가 50℃가 넘는 발열부의 배관은 15cm이상 이격한다.

단, 석면 그라스울 섬유등을 사용 단열 처리한 경우 또한 내열전선을 사용할 경

우는 그러하지 않는다.

(8) 건축구조물을 관통 직접옥외로 통하는 관로는 옥내에 물이 침입하지 않게 방수

처리한다.

(9) 28mm 이상 전선관의 직각 굴곡개소에는 NORMAL BEND를 사용한다.

(10) 이중천정내에서 옥내 배관과 분기되는 배관은 후렉시블관에 의한다.

나. 노출 배관 공사

(1) 노출 배관의 관로는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천정의 보등과 나란한 방향으로 설치하여야 한다.

(2) 노출 관로의 각종 지지용 금구 및 부속자재는 아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 시설이 완료된 후 각종 도장 상태를 파악한 후 불량한 곳은 재도장을 하고 감독원의 승인을 득한다.

다. CABLE TRAY 및 DUCT 공사

(1) CABLE TRAY는 조립식 아연도를 사용하고 DUCT는 가급적 직접 절곡하여 제작하고 접합부를 줄일 것.

(2) 굴곡개소 및 분기개소는 내부에 설치되는 최대규격 전선의 소요 최소 곡율반경이 확보되도록 할 것.

(3) TRAY 및 DUCT를 설치시 타시설물과의 간섭사항을 고려하고 간섭 사항이 발생할 경우 감독원과 협의 후 대책을 강구 할 것.

(4) CABLE이 반입된 TRAY 및 DUCT는 녹이 발생하지 않도록 도장 상태를 재점검 후 감독원에게 보고 한 후 승인을 받을 것.

(5) 수직방향으로 설치할 경우에는 장력에 의하여 전선이 손상되지 아니하도록 전선 및 CABLE을 지지할 수 있는 구조로 하고, 전선 및 CABLE을 견고히 지지 할 것.

(6) 전선이나 단심 CABLE은 각 회로 별로 포박할 것.

(7) TRAY 및 DUCT의 지지점 간격은 보통 1.5M의 간격으로 지지하고 TRAY 및 DUCT의

폭이 500mm이하의 것인 경우에는 지지점 간의 거리를 2M로 할 수 있다.

(8) CABLE TRAY를 수평으로 설치할 경우의 지지는 폭 600W미만인 경우에는 3/8", 폭 600W이상인경우에는 1/2“의 HILTI 스트롱 앵커볼트와 전산 달대 볼트9Ф(600W)미만 또는 12Ф(1200W이상)을 사용하여 견고하게 지지한다.

(9) CABLE TRAY의 연결은 CONNECTOR로 접속한 후 GROUND BONDING JUMPER를 사용하여 전기적, 기계적으로 완벽하게 접속되어야 한다.

(10) CABLE TRAY는 부속품을 필히 사용하여 설치한다.(TEE, BAND, ELBOW등)

2. 배선공사

가. 도체의 색별 표시

전력 전달을 위한 모든 도체의 절연체 색깔은 각상별로 다음 각 사항과 같은색으로 통일하여 준공 후 보수유지에 용이하게 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 다음 각항에 규정한 절연체의 색별에 의할 수 없을 경우에는 감독원의 승인을 얻어 접지측전선 및 전지선을 제외한 것에 한하여 전선 또는 심선의 단말(기기단자 또는 콘넥타에 접속하는 부분)을 길이 15cm이상에 대해 TYPE, BAND 또는 도장등의 의하여 색별하여야 한다.

(1) 교류의 상에 대한 색별

• R상 : 흑색(BLACK)

• S상 : 적색(RED)

• T상 : 청색(BLUE)

• N상 : 백색(WHITE) 또는 회색(GRAY)

• 접지선 : 녹색(GREEN)

(2) 직류의 극성에 대한 색별

• 정극(P) : 적색(RED)

• 부극(N) : 청색(BLUE)

나. 도체의 접속

(1) 직경 3.5mm2이상의 전선을 각종 기기에 연결 할 때에는 압착단자를 사용하여야

하며, 전선 상호간을 접속할 경우에는 도체의 접속을 전기적, 기계적으로 완전

하게 하여야 한다.

(2) 접속부의 절연은 전선 피복물의 절연물과 동등이상의 절연효력이 있도록 절연

테이프를 5회 이상 감는다.

다. 배선 일반

(1) 동일 관로내에 수용하는 전선은 전류에 의한 전자적 불평형을 일으키지 아니하도록 배선하여야 한다.

(2) 배전반, 분전반 또는 각종 PULL BOX 등과 같이 전선의 점검이 용이한 부분에는 전선에 쉽게 지워지지 아니하고 떨어지지 아니하는 방법으로 전선 고유회로번호를 인쇄하거나 부착하여 회로의 식별을 용이하게 하여야 하며 이들 선로번호대장을 준공과 동시 감독원에게 제출하여야 한다. 다만, 전선의 고유 번호부여시에는 감독원과 고유 번호 부여 방법을 협의하여 결정하여야 한다.

(3) 입선에 앞서 관내를 충분히 청소하고 되도록 천정, 벽등 마감면이 건조한 상태에서 입선한다.

(4) 모든 전선은 별도 지정하는 번호표를 부착하여야 하며 노출배선은 20M 간격으로 부착하고 접속점에는 20CM이내에 지정하는 번호표를 부착하여야 한다.

(5) CABLE 중간에 분기할 수 있다.

(6) 관내 전선의 접속점을 만들지 않아야 한다.

(7) 배선과 배선기구와의 접속은 접속점에 장력이 걸리지 않도록 하고 기구 및 커버

등에 의해 압착되지 않도록 한다.

(8) 전선과 기구단자와의 접속부는 풀리지 않도록 2중너트 또는 스프링 와셔등을 사용하여 견고하게 볼트 조임하여야 한다.