작 업 설 명 서

● 작 업 명 : 검사대상기기 화학세관 작업

● 대상기기 및 용량 : 증기보일러(2T/H),난방용보일러(197,760Kcal/H)

● 작업기간 : 계약 일부터 7일 이내

● 작업개요 : 기계실에 설치되어 있는 증기보일러, 난방용 보일러 정기

검사에 따른 화학세관 작업

● 작업내역

제 목	작 업 내 역
검사대상기기 화학세관 작업	* 화학세관(내부 중화 작업) * 안전장치 분해정비 및 조립(안전밸브, 수면계, 수위 조절 장치, 방폭문) * 화실청소 및 주변장치 도색 및 폐기물처리

구 분	내 용
화학세관	* 세관수의 온도는 60℃까지 상승 시킨후 탈청제를 투입하여야 한다 * 탈청제의 투입량은 관수량의 10~15%로 투입하며 스케일의 퇴적량이 많은 경우 반복 투입하여 농도를 유지 한다 * 탈청제 투입시 희석탱크를 설치하고 순환펌프를 이용하여 관수를 순환시켜 관 표면의 스케일을 제거 하여야 한다 * 중화방청제의 투입량은 관수량의 10%이하로 유지하여 연관 표면에 은백색의 피막이 90%이상 생성되도록 하여야 한다
안전장치 분해정비 및 조립	* 안전밸브, 압력계, 수면계, 수위조절장치는 분해, 정비 후 조립하여야 한다 * 각종 밸브의 패킹등은 전부 교체하여야 한다 * 각 장치부의 조립시 누수, 누설증기가 없도록 견고하게 시공 하여야 한다
화실청소, 주변장치 도색 및 폐기물처리	* 노통, 연관의 그을음을 제거하고 노통의 케스터블, 내화벽의 상태를 점검하여야 한다 * 화학세관 작업 후 각 장치부, 배관의 탈색부분에 대한 도색 작업을 하여야 한다 * 세관수는 폐기물 지정업체에서 수거 폐기토록 한다 * 작업완료 후 각종 안전장치의 이상 유무를 확인 후 시운전 하여야 하며, 사용압력에 의한 고, 저연소 운전을 확인하고 재조정 하여야 한다
공통	* 화학세관작업의 준공은 검사해당기관(에너지관리공단)으로 부터 검사대상기기 정기검사 합격필증을 득하였을 때 해당 공사가 완료 된 것으로 한다 * 작업완료 후 누수, 누설증기 발생시 즉시 하자보수 하여야 한다. * 세관을 끝낸 후의 폐수는 반드시 폐수처리 업체에 의뢰하여 수거하여야 하고 폐수처리 필증을 제출하여야 한다. * 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 한다 * 작업 중 발생할 수 있는 각종 안전사고 및 기물소손의 책임 은 시공자에게 있다 * 작업 중 의문사항은 감독관과 협의한 후 시공 한다

●작업방법