CCTV 유지보수계약 시방서

1. 자격요건

o 정보통신 및 전기공사 관련법규를 준수하며, 정보통신공사업면허를 소지한 업체로 관공서등의 유지보수 이행실적이 있는 서울ㆍ경인지역 업체이여야 한다.

o “을”은 유지보수 대상시설에 대한 중요성을 감안하여 기술력이 풍부하고 경험이  많은 정보통신관련 자격증 소지자를 지정하여 유지보수 업무가 신속하게 이루어질 수 있도록 하고 계약일로부터 5일 이내에 “갑”에게 그 명단 및 비상연락망을 서면으로 제출하여야 한다.

2. 유지보수 대상 장비

o 총괄국(소속국 포함) 및 365자동화코너에 설치되어 있는 CCTV(본체, 모니터,카메라 등) 시스템 및 운영에 관련된 장비 일체로 하며, 증설 및 교체 설치로 인한 무상유지보수(A/S) 기간중인 장비는 포함하되 유지보수료에는 반영하지 않는다.

3. 계약기간

o 본 계약은 2009년01월01일부터 2009년12월31일까지 1년으로 하며, 본 계약을 이행함에 있어 불가피한 사유 발생시에는 계약기간을  “갑” 과 “을”의 쌍방 합의하에 재조정 할 수 있다.

4. 유지보수료

o 유지보수 계약금액은 월별 (￦           )원(부가세포함)으로 한다.

o “을”은 매월 또는 분기 말일 기준으로 “갑”에게 유지보수료를 청구하고 “갑”은 익월 10일까지 “을”의 계좌에 입금한다.

o 유지보수료는 일체의 인건비 및 부품비를 포함한다.

다만, 아래사항 경우에는 제외한다.

- CCTV 수리에 제공되는 부품 가격이 단위대당 월 유지보수료를 초과하는 비용

- “을”이 “갑”으로부터 사전승인을 얻어 교체하는 주요 부품대금

- “갑“의 중과실로 인한 부품 손상, 천재지변으로 인한 사고

5. 유지보수 방법

o 정기적 유지보수

- “을”은 “갑”의 CCTV에 대한 정상가동 상태 유지와 장애 발생을 사전 예방하기 위하여 월 1회(이상) 정기적으로 유지보수 및 점검을 실시하며, 세부일정은 해당국의 업무수행에 지장이 없는 범위 내에서 상호 협의하여 결정한다.

o 종합 정밀진단

- “갑”은 정밀진단이 필요하다고 판단시 “을”에게 정밀진단을 요구할 수 있으며 “을”은 CCTV에 대한 종합정밀점검을 실시하며 실시 후 현황표를 작성하여 보고하고 정기 유지보수를 대신 할 수 있다.

o 긴급 유지보수 및 장애처리

- “갑”은 천재지변 등 CCTV에 중대장애가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 판단될 때에는 “을”에게 통보하여 긴급 유지보수를 의뢰할 수 있으며, “을“은 ”갑“의 통보를 받은 즉시 4시간 이내에 CCTV가 정상 가동 되도록 한다.

o 이전설치

- 청사이전 또는 기타사유로 인하여 유지보수장비의 이전을 요청할 경우 “을”은 “이전설치 계획서”를 작성하여 해당 우체국과 사전협의하고 계획서에 의거 신속하게 이전작업을 실시하여야 하며, 업무수행에 지장이 없어야 한다.

o 예비장비 확보

- “을”은 유지보수대상장비가 장애접수 후 4시간 이내에 복구가 불가능 하다고 판단될 경우에는 지체 없이 “을”의 예비장비로 교체하여 “갑”의 업무수행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

6. 유지보수 결과보고

- “을”은 제3항의 유지보수 활동 결과를 “별첨 CCTV점검 보고서에 의거 “갑”에게 점검 직후 서면으로 보고하여야 한다.

7. 보수장비 및 여유부품 확보

o “을”은 계약 이행에 필요한 장비 및 계측기 등을 확보하여 유지보수에 지장이 없도록 하여야 한다.

o “을”은 항상 보수에 필요한 여유부품을 확보하여 유지보수에 지장이 없도록 하여야 한다.

o “을”이 제공하는 부품은 적격 용량의 KS품 또는 설치품과 동일한 규격 품질 이상의 신품이어야 한다.

8. 지체상금

o “을”은 “갑”의 유지보수 요구통보를 받고 2시간 이내에 복구를 위한 보수 작업에 착수하여야 하며 또한 보수작업에 임한 후 2시간 이내에 복구완료 하여야 한다.  만약 상기 시간 내에 복구 작업에 임하지 않거나 복구가 지연될 경우 1시간당 당월 유지보수료의 5%를 차감하여 지급한다.

단, 천재지변 등 불가피한 사정이 있다고 “갑”이 인정하는 경우에는 본 항을

적용하지 아니한다.

o “을”은 유지보수 대상시설에 대하여 정기점검을 실시하지 않았을 경우 유지보수 대상시설에 대한 월(분기) 유지보수료를 지급하지 아니한다.

9. 계약의 해지

o “갑”은 “을”이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약기간 중에라도 15일전에 서면통보함으로써 본 계약을 해지하거나 일부 품목을 삭제할 수 있으며, “을”은 이에 대하여 이의를 제기하거나 손해배상을 청구할 수 없다.

- “을”이 계약내용을 이행하지 않거나 계약상 중대한 위반을 한 경우

- “을”이 본 계약을 수행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하거나 또는 유지보수 업무를 수행할 능력이 없다고 인정 될 때

- “을”이 계약이행이 불가한 부득이한 사항이 발생되었음에도 “갑”에게 통지하지 않고 대처 방안 없이 방치한 경우

- “갑”에 대한 업무 기밀을 누설하거나 유지보수업무를 하도급한 경우

- “을”이 월별 실시하는 정기점검을 2회 이상 실시하지 않은 경우

- “갑”이 CCTV를 계속 사용할 이유가 없을 경우

- 기타 “갑”이 계약을 유지할 수 없는 사유의 경우

o “을”의 과실이나 책임에 의하여 계약이 해지되는 경우에는 모든 민․형사상의 책임을 "을“이 진다.

10. 업무 기밀 엄수

o “갑”과 “을”은 본 계약 이행과정에서 취득한 기밀에 대하여는 어떠한 사항도 누설하거나 이용해서는 안되며, 누설 시 제반 책임은 “을”에게 귀책된다.

또한, 기기설치 장소에 출입하는 기사의 신원에 대한 책임을 진다.

11. 하도급 금지

o “을”은 유지보수 업무를 제3자에게 위임하거나 하도급 할 수 없다.

12. 일반규정 및 기타

o 본 계약서상 어구 해석이나 이의가 있을 경우와 본 계약서에서 명시하지 않은

사항은 “갑”의 해석에 따른다.

o 본 계약에 관한 소송은 “갑“의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

o 본 계약에 정하지 않은 사항을 보충하고자 할 때에는 서로 합의하여 보충계약

을 할 수 있고, 이때 작성된 보충계약서는 본 계약과 동일한 효력을 갖는다.

CCTV 시스템 유지보수 점검표

o 국(코너)명 :

품 목	점검사항	비 고
카메라부 상 태 및 종 류	1. HOUSING 부착상태
	2. LENS 기능상태 - Iris
	3. LENS 기능상태 - Focus
	4. 카메라 잔상상태
	5. 카메라 전원투입 상태
	6. 색상, 선명도 상태
	7. BNC 콘넥터 연결 상태
	8. Bracket 부착상태
	9. 사가지대의 최소화 확인
	종 류	비고
	1. D. V. R 시스템	대.
	2. Pan/Tilt 형 카메라	대.
	3. 일반형 카메라	대.
	4. 돔형 카메라	대.
	5. 핀홀(Mini) 카메라	대.
MONITOR	1. 색상은 정상인가
	2. CAMERA 잔상상태
전 원	1. 기기별 전원공급상태
	2. 메인 UPS와 연결상태
녹 화 부 (D.V.R)	1. 녹화 및 재생상태
	2. 디스플레이 상태
	3. 녹화 화질상태
	4. 녹화일수(저장기간)
	5. 청소 상태
	6. VGA 모니터 디스플레이 상태
	7. 시스템 안정화 동작 상태
기 타
*. 점검소견 및 조치내역

상기 내용과 같이(점검․조치) 완료 되었음을 확인함.

200  년    월   일

확인자	소 속		직 책
	전 화		성 명	㊞