제  작  규  격  서

익산우체국  CCTV 녹화장치

2009. 3.

익 산 우 체 국 장

Ⅰ. 일반사항

개  요

본 규격서는 익산우체국에서 운용중인 화상 감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 디지털비디오녹화장치(DVR) 제작구매 설치시 익산우체국에서 계약자에게 요구하는 제반사항에 대하여 규정한다.

용어의 정의

“구매자”라 함은 익산우체국이며, “계약자”라 함은 낙찰 후 계약된자를 의미한다.

계약자의 책무

(1) 계약자는 설비의 설계 및 제작에 따른 전반적인 책임을 지며, 설비가 정상상태에서의 고장, 파손 및 항구적인 변형이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

(2) 계약자는 계약 후 본 규격서에 기재되지 않은 사항이라도 제품성능상 필요한 사항은 보완하여 규격승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(3) 본 규격서의 문구 해석상 상이점이 있을 때에는 상호 협의하여야 하며, 제작상 불합리하거나 구매자가 제시한 규격서보다 우수한 대안(성능)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 구매자의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

(4) 계약자는 구매자가 승인하여 납품 설치 완료한 기기일지라도 기본 규격의 성능발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우 즉시 보완 조치하여야 한다.

(5) 공급되는 설비의 설계, 고안, 제조, 제작 등에 관한 특허 등 권리상의 문제가 발생할 경우 계약자가 책임을 지며, 구매자에게 손해나 불편을 주지 않도록 계약자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

(6) 계약자는 DVR 설치가 완료되어 시설물이 최종적으로 인도, 인수 될 때까지 기기의 파손, 도난, 망실 및 시운전에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

4. 운반 및 포장

(1) 계약자는 기기의 재료가 수송 중에 피해를 받지 않도록 충분한 포장을 하여야 한다.

(2) 계약자는 반입, 설치 및 시범운용시 안전사고 방지를 최우선으로 하여 시행하고, 안전사고 발생시에는 계약자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 신속하게 처리하여야 한다.

(3) 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전조립상태에서 납품 불능시 분해 운반 후 계약자 책임으로 재조립하여야 한다.

5. 성능 및 하자보증

(1) 하자보증 기간은 납품 완료일로부터 2년간으로 한다.

(2) 파손품 및 불량품의 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

(3) 하자보증기간 내 하자발생시 계약자는 무상으로 보수 또는 교환하여야 하며, 보증기간이 끝난 후에도 장비의 효율적인 관리 및 유지보수를 위하여 적극 협조한다.

Ⅱ. 기술 규격

적용범위

이 규격서는 익산우체국에서 운용중인 화상감시시스템(CCTV)의 녹화를 위한 디지털비디오녹화장치(DVR) 제작에 필요한 기술기준에 대하여 적용한다.

적용법규

(1) 전기용품 안전관리법

(2) 전기통신관계법규

-전기통신기본법, 동 시행령 및 시행규칙

-전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

-정보통신부 인증에 관한 규칙

-정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

(3) 품질보증 ISO9002

종류 및 수량

품 명	규 격	단위	수량	비 고
DVR(16CH)	산업용 PC-Base	대	3
PC 모니터	LCD 19인치	대	3
AV모니터	LCD 17인치	대	3
돔카메라	1/3"CCD Color,41만화소	대	9
핀홀카메라	1/3"Sony CCD Color,41만화소	대	12
장식장(RACK)	DVR용	대	3

구  조

(1)	유지보수 및 오디오 사용이 용이한 구조로 하여야 한다.

(2)	영상 입력단은 16채널(BNC)이상 수용 할 수 있도록 하여야 한다.

(3)	해상도는 NTSC 704×480이상 지원이 가능한 구조로 하여야 한다.

(4) 영상정보증가에 따른 저장 Memory 및 기타설비의 증설이 가능하여야 한다.

(5) DATA 저장을 위하여 600Gb 이상 HDD를 갖추고 확장 가능하여

야 하며, DATA BACKUP을 위한 CD-RW와  USB Interface

Port를 4EA(전면 2EA, 후면 2EA)이상 지원하여야 한다.

기  능

(1)	녹화예약 기능은 시간, 요일별로 카메라를 설정하여 녹화 예약할 수 있어야 하며, 스케줄을 작동하여 연동시켜야 한다.

(2)	녹화속도 조절기능은 각 채널별 녹화속도 조절기능이 있어야 한다.

(3)	보안기능은 저장된 영상정보는 암호설정으로 시스템의 임의 접근이 불가능하도록 해야 한다.

(4) Watch Dog 기능은 비정상적인 기능 상실시 자동으로 Reset 및 복구기능이 포함해야 한다.

(5)	영상검색은 날짜, 시간, 카메라별로 즉각적이고 쉽게 선택할 수 있도록  해야 한다.

(6) 영상검색 중 중요한 위치에 설치 된 카메라는 실시간 영상을

각 카메라 별로 display 및 구현이 가능 하여야 한다.

(7) 영상 출력기능은 저장된 영상정보를 CD에 Backup이 가능해야 하다.

디지털비디오녹화장치(D.V.R) 규격

구 분	규 격
적용모델	S P R -9816
C P U	Intel P4-3.2GHz
H D D	1000GB
Memory	1GB
V G A	256Mb
O / S	Windows XP
CD-RW	52×32×52
오디오입력	1CH
녹화속도	480Fps/Sec
녹화크기	1~5kb/Frame
감시 속도	480Frame/Sec
해 상 도	320×240, 640×480, 640×240
녹화검색	날짜/시간, 달력, 이벤트, 카메라, Object Search

7. 모니터 규격

구 분	규 격
적용모델	싱크마스터 943BX-EF
화면크기	19인치
칼라지원	16.7M
패널해상도	1,280×1,024
입력해상도	1,280×1,024
밝 기	300cd/㎡
Contras비	8000:1
시야각	170도/160도
응답시간	5ms
신호입력	Digital
사용전원	90~264VAC, 47~63㎐
Interface	DVI-D
월마운트	VESA 75mm

8. AV모니터 규격

구 분	규 격
적용모델	FLATRON M1721A-BM
화면크기	43Cm(17인치)
Pixel Pitch	0.264×0.264mm
LCD패널	17형 Active Matrix TFT-LCD
수평주파수	30~83KHz
입력해상도	1,280×1,024
밝 기	300cd/㎡
Contras비	700:1
시야각	상하좌우 160도
표시색상	16.2M Color
응답시간	8ms
신호입력	Digital
사용전원	90~264VAC, 47~63㎐
소비전력	35W(ON), 1W(stand by), 1W(off)
입력포트	RCA오디오, TV수신, DVI-D, 안테나연결
안전규격	TCO 03, UL, cUL, TUV-GS, SEMCO, FCC-B

9. 돔카메라 규격

구 분	규 격
적 용 모 델	SID-560
C C D 소자	1/3″Color Vertical double desity Interline
화 소 수	41만화소
동 기 방 식	내부동기방식
촬 상 방 식	2:1 Interlace
총 화 소 수	811(H)×508(V)
수평 해상도	Color:560TV본, B/W:700TV본
신호대잡음비	52dB이상(AGC off)
역 광 보 정	Off/BLC/Auto(ICR Filter Change)
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.00004 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
렌 즈 화 각	37.3°~ 95.5°
촛 점 거 리	2.5배 Vari-focal렌즈(F1.2 3.8~9.5mm)
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
색 상	백색 또는 흑색

10. 핀홀카메라 규격

구 분	규 격
적 용 모 델	GPC-480
C C D 소자	1/3" Super Sony CCD Color
유효 화소수	NTSC:512(H)×582(V),
동 기 방 식	내부동기방식
주 사 방 식	580Lines 2:1 Interlace
신 호 방 식	NTSC
수평 해상도	580TV- Lines
신호대잡음비	50dB이상(AGC off)
Gamma Collection	0.45
영 상 출 력	VBS 1.0Vp-p Composite(75 Ohms load)
최 저 조 도	0.1 Lux at F1.2
A G C	Automatic Gain Control
조리개 속도	1/60 - 1/100,000sec
동 작 온 도	14F~122F(-10°C ~ +50°C)
Power Source	DC 12V ± 10%. 3.2Watts
출력연결단자	BNC 연결단자

11. 장식장(RACK) 규격

구 분	규 격
모 니 터	15, 17, 19인치
크 기	570(W)*1,220(H)*530(D)
무 게	44Kg
재 질	STEEL
색 상	아이보리 또는 그레이