냉∙난방기 구매 설치 시방서

2009년 6월

제 1 장  일 반 사 항(공통)

1. 적용범위

본 시방서는 부평우체국청사 금융창구(1F) 냉난방기(이하 물품이라 한다.)의 구매, 설치,  시운전에 적용한다.

2. 설치사양 및 범위

가. 설치사양

품 명	규 격	수량	능력(냉/난방)	보조히터용량	설치장소	비 고
스탠드형 냉∙난방기	190.9m²형	1대	21,000/ 23,000w이상	10,000W	우체국 금융창구 (1층)	히트펌프방식

나. 냉/난방기의 설치 범위

- 실내기/실외기 설치

- 냉매배관, 보온작업

- 드레인 배관공사

- 자동제어기능 시험

- 설치 완료 후 시운전

3  기기 및 재료

가. 물품제작에 사용되는 기자재 및 부품은 KS 표시품 또는 국제 규격품을 사용하여야    하며, 없는 기자재 및 부품은  감독관의 승인을 득한 완벽한 기능을 갖는 자재를 사    용하여야 합니다.

나. 필요에 따라 현장 검수자이 자재시험을 요구할 때는 관계 공인기관의 시험성적    결과를 제시하여야 합니다.

4. 시험 및 검사

가. 현장 검수자는 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자    는 이에 성실히 응하여야 한다.

나. 계약상대자는 제작 중 현장 검수자가 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을     현장 검수자 입회하에 시행하여야 하며, 실시 결과 불합격된 부분에 대하여는 즉    시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

--

다. 일반 사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 소비    전력, 소비전류, 운전주파수, 성적계수를 시험성적서에 기재한다. 또한 최대수요전력    관리 및 전기부하설계를 위하여 냉방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력, 소비    전류를 제품규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

라. 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

5. 물품 납품 및 관리

가. 현장에 반입되는 모든 자재 및 물품은 현장 검수자의 지시에 따라 지정된 장소에       보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 합니다.

나. 본 물품은 시험운전 완료시점까지 계약자의 책임하에 관리되어야 하며, 도난, 파손      등을 방지하기 위한 필요한 조치를 취하여야 합니다.

6. 안전관리

가. 물품(장비)반입 및 설치 시 안전사고에 대한 충분한 예방교육 및 조치를 취하고       작업에 임하여야 한다.

나. 계약상대자는 지정된 장소에 적기에 반입, 설치되어야 하며 현장 반입시 외부 충격    에 외관이 보호될 수 있도록 포장하여야하며 운반 및 설치시 공사 시설물이 손괴되    었을 경우에는 즉시 원상복구하거나 그에 상당한 손해배상을 하여야 한다.

다. 반입, 설치 및 시범운용시 안전사고 방지를 최우선하여 시행하고 안전사고 발생시는 계약상대자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 신속하게 처리하여야 한다.

라. 시공 중 기존 시설물이 손상 및 훼손되지 않도록 유의 하여야 하며 시설물 손상시는 계약상대자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

마. 냉난방기 설치시 무석면 자재를 사용하여 시공하여야 하며, 어떠한 경우라도 석면     함유 자재의 현장 반입을 금합니다.

바. 용접 작업시에는 항상 2인 이상이 작업하고 1명은 소화기를 휴대하여야 한다.

7. 납품 및 검수

가. 납품자는 계약일 7일 이내에 부평우체국 현장 납품 설치대한 검수를 받아야한다

1) 외관검사

2) 시험 및 검사(구조, 성능 및 기술에 관한 사항)

8. 납품시 제출 목록

가. 사진첩                      2부(실내기 및 실외기 설치 사진)

나. 사용설명서  및 시험성적서   2부.

제 2 장  냉난방기 설치시방서

1. 스탠드형 실내기 설치

가. 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방

전체를 고르게 퍼져 나갈 수 있는 곳에 설치한다.

나. 실내기의 냉기 토출은 설치 위치로부터 부하가 더 많은 방향으로 냉기 토출구가 향하도록 한다.

다. 실내기는 우체국 금융창구에서 냉풍 및 온풍 전체 실내 골고루 퍼져 나갈수 잇도록 설치하며 냉매 배관 및 드레인 배관이 지나갈 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

라. 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐 및 산처럼 울퉁불퉁하게 뒤틀리는 것으로 인한 배수불량을 방지하도록 한다.

마. 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.

바. 하나의 냉매회로에 연결되는 실내기 사이의 높이차가 5m 이하가 되도록 설치하여야          합니다.

사. 직사광선 또는 기타 열원으로부터 직접 복사열을 받지 않는 장소에 설치합니다.

아. 실내기 주변은 점검 및 정비를 위한 최소한의 공간을 확보할 것.

2. 실외기 설치

가. 실외기는 건물 옥외 환기가 원활한 곳에 설치한다.

나. 실외기 가동 시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

다. 규정된 배관길이(편도 15m) 및 허용 높이[실외기와 실내기간 5m ]내에서 설치하여야     한다.

라. 실외기 설치 시 가동에 의한 진동 및 자체하중에 의한 전도등이 발생하지 않도록    실외기 및 받침대를 견고하게 설치, 고정하여야 합니다.

마. 실외기를 옥외에 설치 시 보행자의 안전을 감안하여 안전한 장소에 설치하여야 하고

건축분야와 협의하여 바닥에 콘크리트로 베이스(높이 200mm)를 설치 후 받침대를

견고히 고정하여야 합니다.

3. 냉매 배관

가. 실외기와 연결된 냉매용 배관 재질은 인탈산재질의 99.8% 이상의 순 동관을 사용하    여야 한다.

나. 원활한 냉매 흐름을 위하여 실외기에서 가장 멀리 설치된 실내기 까지의 편도 배관

거리는 15m 이내, 실내기에서 실외기까지의 설치 높이차는 10m 이하가 되도록 설치

하여야 합니다.

다. 원활한 냉매흐름을 위하여, 전체 배관 거리의 총합은 15m 이하가 되도록 설치한다.

라. 냉매 배관의 시공은 내부에 이물질(먼지,오물,수분)이 없어야 하며, 30kg/㎤(2.94MPa)의

내압에 견뎌야 한다.

마. 냉매 배관은 최대 2m 간격으로 지지되도록 설치되어야 한다.

바. 배관설치 후 질소 충전시험 및 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설시험을 행한다.

사. 실내, 외기 간의 배관 작업 후 배관 설치에 따른 열 손실 및 이슬 맺힘을 방지하기

위하여 고ㆍ저압관(액관,가스관)측의 배관 보온 및 매직테이프로 마감하여야 합니다.

아. 배관 보온재는 고압, 저압 및 고온, 저온 모두에 견딜수 있는 친환경 소재의 고무     발포 보온재(EPDM)를 사용하여야 합니다.

자. 냉매배관 및 전선관이 벽체 및 바닥을 관통 할 시는 반드시 방수처리를 해야 합니다.

4. 드레인 배관

가. 드레인 배관(배수관) 재질은 PVC관을 사용하고 이슬 맺힘이 없도록 아티론보온재    로 전 배수관을 보온하여야 합니다.

나. 배수관은 1/50 ~1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을 용이하게 하며, 배수관      규격은 드레인 배관은 32A PVC 파이프를 사용한다.

다. 콘크리트등 벽면 및 바닥 면을 통과 시에는 SLEEVE를 사용하고 방수처리 한다.

라. 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우에 실내기로 오취성의   가스가 혼입되어 들어오는 경우가 있으므로 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접   배수를 시킴으로서 해결 가능하도록 한다.

마. 외기압 보다 드레인 판 주위의 기압이 낮아질 때 드레인 관을 통해서 실외의 공기가   혼입되어 악취발생의 원인이 될 수가 있으므로 배수관의 출구는 악취나 유해가스가   생성될 수 있는 곳에 연결하지 말아야 한다.

바. 드레인 배관 설치 완료 후 증발기에 물을 부어 배수가 잘 되는지 확인한다.

5. 실내ㆍ외 노출배관

가. 실내,실외기 간에  실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 잘 정리 정돈 하여야    한다.

나. 실외기에서 실내기까지의 1 Cycle 총배관 거리/수직 고저 차는 가능하면 제품규격 이내로    시공한다.

다. 실외 노출배관의 배관 트레이 및 커버는 탈락되지 않도록 견고하게 시공하여야 합니다.

6. 자동제어 기능 시험

가. 자동제어기능

1) 자동제어공사는 실내온도를 적정하게 유지하고 쾌적한 환경을 조성하며, 사용자 및     관리자가 최대한 간편하게 조작 및 운전이 가능하도록 설치하여야 합니다.

2) 에어콘 제어는 자가진단 기능을 내장시켜 에너지 절감과 각 부분의 수명연장이 이     루어지도록 구성하고 또한 운전 상태와 이상 발생시 자동제어기능을 통한 자체 응    급조치가 가능하여야 합니다.

나. 실내기 Controller 설치

1)  리모컨은 관리 및 컨트롤이 용이한 곳에 적절히 부착하고, 리모컨 신호전달에         장애를 주는 위치는 피하도록 한다.

2) 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공한다.

3) 실내기 콘트롤러 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.

7. 전기사양 및 설치

가. 실외기의 전원은 3Φ 4선식 380V, 60Hz 의 전원이 공급되어야 한다.

나. 필요시 실내기의 전원은 실외기와는 별도로 이루어지며 1Φ 220V 60Hz 의 전원이 공급 되어야 하고 메인분전반 및 실내, 외기까지의 전기공사가 이루어지도록 한다.

다. 실내기 및 실외기용의 전원 공사 시 주전원에 전자식계량기와 차단용 메인스위치, 3상4선식의 ELB를 별도로 설치하여야 한다.

라. 실내외기 연결전선 및 주 전원선은 해당제품 사양서에서 제시하는 전선굵기 이상의    것을 사용해야 하며, 전압강하가 발생하지 않도록 규정용량을 준수하여 배선공사를    하여야 합니다.

8. 시운전

가. 실내기와 실외기의 전원이 맞는지와 누전이 되는지를 확인한다.

나. 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 맞는지를 확인한다.

다. 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지를 확인한다.

라. 시운전을 시작하여 실외기에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사 후 실내기에서    컨트롤에 입력할 사항을 입력하여 정상운전 인지를 확인 한다.