배관 설치 공사 시방서

[공사명 : 지열시스템 드레인 배관설치 공사]

(재)우체국시설관리지원단

부평우체국청사 사업소

작 업 시 방 서

1. 공 사 명 : 부평우체국청사 지열시스템 드렌인 배관 개선 공사

2. 적용범위 : 본 시방서는 (재)우체국시설관리지원단이 관리 운영하는 부평우체국청사

지열시스템 드레인 배관 개선  및 설치 공사에 적용 한다.

3. 공사위치 : 부평우체국청사 B5층 기계실

4. 공사기간 : 계약일로부터 2일

5. 공사내용

1) 지열 시스템의 지중해 배관 중 65mm 엘보 배관과 25mm 드레인 배관을

철거한다.

2) 65mm 엘보 배관 철거한 곳에 65mm 티를 사용하고, 드레인 배관 라인은         65mm × 40mm 레듀셔를 사용하여 가스용접으로 시공한다.

3) 40mm 메인 볼밸브를 설치한다.

4) 40mm 유량계, 볼밸브, 솔레노이드 밸브(전자변), 볼밸브 단계로 기본             설치하고, Bay Pass 배관으로 시공한다.

5) 배관의 말단 부분은 호수 및 기존 배수드레인 배관을 이용하여 집수정으로        유도하여 시공한다.

(단, 기존 배수드레인 배관을 이용 할 경우 관리자와 협의 하여야 한다.)

6) 단, 배관의 접속부속인 엘보, 티를 제외한 기기재료 용접시 교체를 요구 할        수 있도록 유이온 방식으로 시공 설치한다.

6. 일반사항

1) 본 공사는 시방서에 준하여 시행한다.

2) 본 공사는 운영에 지장이 없도록 시행하여야 한다.

3) 본 공사에 사용되는 자재는 KS제품 또는 제작사의 순정품을 사용해야             하며 자재 반입시 감독관 사전승인 및 검수를 받아야 한다.

4) 수급자는 공사계약 체결 시 작업 공정표를 제출하여야 한다.

5) 수급자는 매 공정마다 작업에 임하기 전에 작업자에 대한 화기취급, 안전,  보안,

위생에 관한 교육을 실시하여 사고를 예방하여야 하고, 작업과정에서 발생되는

제반의 안전사고 및 용역관리상의 각종보안 업무는 수급자가 일체의 책임을 지

도록 한다.

6) 본 공사를 수행함에 있어 작업자의 잘못으로 인해 발생한 기계의 결함 및 기

존시설물을 손상, 훼손시켰을 때는 시공자가 전적으로 원상복구 하여야 한다.

7) 공사 중 발생한 제반 사고나 기존 시설의 손상은 수급자가 민, 형사상의 모든

책임을 지며 배상 및 원상 복구를 하여야 한다.

7. 현장관리

가. 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타

사고방지에 최선을 다한다.

나. 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

다. 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시

감독원에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을 실행해야 한다.

라. 일과 후에는 작업일보를 작성하여 감독원에 제출한다.

마. 작업에 필요한 용전․용수는 당 센터에서 제공한다.

바. 반입된 자재 및 장비는 감독자에 확인 후 반출한다.

사. 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

아. 작업 전 기계실 주위에 깔판(합판)등으로 보양을 철저히 한다.

8. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는

수급자(계약자)가 책임을 진다.