영상감시장치(CCTV) 설치 시방서

Ⅰ. 일반사항

1. 모든 자재는 KS 규격품을 사용하여야 한다.

2. 공사시 안전수칙을 준수하며, 공사자에게 숙지시켜야 한다.

3. 공사자는 주위환경의 청소(공사 잔여물)와 공기구를 정리정돈 하여야 한다.

4. 계약자는 관공서 및 정부 투자기관의 납품 실적이 있어야 하며, CCTV 전문시공 업체이어야 한다.

5. 계약자는 통신공사 면허업체로써 고장 접수 후 48시간 이내에 처리할 수 있는 업체이여야 한다.

6. 모든 공사는 통신공사업법에 의거하여 시공하여야 하며, 기타 언급하지 않은 사항은 공사계약 일반조건, 특별조건 및 CCTV

시공에 관련된 법령에 의거하여 처리한다.

7. 공사중 업무에 지장이 없도록 하셔야 하며, 시공 중 우리소의 장비 및 기계에 손상을 입힐 경우 원상복구 및 손해배상을 하여야 한다.

8. 시공 시 충분한 예비 조치 및 안전관리로서 인명 및 장비의 피해가 발생치 않도록 시공하여야 하며, 피해 발생시 불이익은 계약자가 전적으로 책임져야 한다.

9. 계약자는  공사 전, 진행 후 과정을 사진 촬영하여 1부를 공사완료 후 제출한다.

Ⅱ. 기술 특별시방서

1. 공사 주요 사항은 다음과 같다

가. 카메라 신설(저조도 칼라 돔형) - 1대 [※ 케이블 포설 루트 : B동 4층(카메라) => 지하 1층 => A동 6층(DVR)]

나. 카메라 이설(컨트롤 박스 포함) - 1대 [B동 4층 작업장(엽서실)내]

2. 신설 카메라의 영상케이블은 DVR 본체까지 직접 연결하여야 하며 규격품인 5C- 2V 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

3. 전원 케이블선은 VCT 1.5*2C 또는 동등이상의 것을 사용하여야 한다.

4. 카메라 BNC 콘넥타는 콘넥타 압축기를 사용하여, 견고하게 압축하여 배선과 BNC와의 접촉 불량이 생기지 않도록 시공한다.

5. 배선은 전선관을 이용한 포설을 원칙으로 하되(트레이 구간 제외) 부득이 할 경우 감독공무원의 승인 후 시공하여야 하며,

트레이내 CCTV 영상선(번호) 및 전원선임을 일정 간격으로 표시하여 시공한다.

6. 카메라 설치시 주위환경에 따른 차후 이동성을 고려하여 3~4M의 여분의 배선을 천장에 포설 시공하며, 그 배선은 포박하여

깨끗하게 정리 정돈한다.

7. 신설 및 이설 카메라의 설치 위치는 감독공무원과 협의 후 설치하도록 한다.

Ⅲ. 세부설치 내역 (아래 사양 동등이상품 설치)

품명	규격	수량	단위	비고
저조도 칼라 돔 카메라	41만, 0.00003Lux	1	EA
동축케이블	ECX 5C-2V	250	M
전원케이블	VCT 1.5SQ/2C	50	M
전선관	난연성 16mm	120	M
소모잡자재	-	1	식
카메라 이설	-	1	EA	컨트롤 박스 포함
설치인건비	-	1	식

※ 카메라의 설치 및 이전장소와 케이블 포설 루트 등 사전 현장 확인 필요!(역경매 입찰전 확인)