개수대 설치공사 시방서

[공사명 : 지하주차장 및 기계실 개수대 설치공사]

(재)우체국시설관리지원단

작 업 시 방 서

1. 공 사 명 : 부평우체국청사 B2~B3F 주차장, B5F 기계실 개수대 설치 공사

2. 적용범위 : 본 시방서는 (재)우체국시설관리지원단이 관리 운영하는 부평우체국청사

B2~B3F 주차장, B5F 기계실 배관 급수·온수 증설 공사에 적용 한다.

3. 공사위치 : 부평우체국청사 B2~B3F 주차장, B5F 기계실 : 총 3개소

4. 공사기간 : 계약일로부터 30일이내

5. 공사내용

1) B5F 기계실

① 태양열 축열조 급수 보충수 32mm 배관에 32×20mm T를 사용하여 분기한다.

② 20mm L, 볼밸브, 감압변, 수전L, 20×15mm T, 15mm 수전L, 압력계를

사용하고, SUS 걸레세정대(수전포함) 및 보온을 한다.

③ 배관을 벽 및 천정에 견고하게 고정시킨다.

(전산볼트, U볼트, 절연헹거,벽헹거 등을 사용, 이와 동등 이상인 제품 사용)

④ SUS 걸레세정대 배수 배관은 기본으로 제공하는 자바라 호스로 하되, 배수

집수정 까지의 배관길이를 선정 및 견고하게 마무리 작업을 하는 것으로한다.

⑤ 온수배관은 태양열 축열조 공급배관에서 위와 동일하게 분기점을 만들어

시공 한다.

2) B3F 주차장 & 미화 대기실

① 유수감지실에서 나온 20mm 급수배관에서 20mm L를 제거하고 20mm T를

사용하여 분기점을 만든다.

② 20mm 동 소켓을 사용하여 20mm 동 배관을 접속 연장한다.

③ 20mm L, 볼밸브, 감압변, 압력계를 사용하여 배관을 시공한다.

④ 20mm T를 사용하여 다시 분기점을 만들어주고, 20mm 수전 L를 사용하여

배관 시공 및 SUS 걸레세정대(수전포함) 설치한다.

⑤ B3F 미화대기실 블록벽을 견고하게 관통(슬리브 배관 및 마감) 시공하고,

“2)-④”에서 만든 20mm T 분기점에서 배관을 블록벽을 관통된 실내로 넣어

20mm L를 사용 시공한다.

⑥ 20×15mm T를 사용하여 분기하고 그 아랫 부분은 20×15mm 동 레듀셔를

사용하여 시공한다.

⑦ 20×15mm 동 레듀셔를 사용한곳은 15mm 볼밸브, 수전 L, L를 사용하여

시공한다.

⑧ 15mm T 분기점 에서는 15mm 볼밸브, 수전 L를 사용하여 저장식 전기온수기       (KDB-EW30R) 공급라인에 연결 시공하고, 출구라인에는 15mm

수전 L, 볼밸브, L를 사용하여 “2)-⑦“까지 시공된 곳까지 시공한다.

⑨ 씽크대 배수는 블록벽을 견고하게 관통(슬리브 배관 및 마감) 시공하여,

65mm 백관을 사용한다. 65mm L, T, 레듀셔를 사용하여 배수 배관을

시공으로 하고, 주차장 배수배관 본배관(바닥 배수로 배관은 사용 금지한다.)

에 용접 시공한다.

⑩ “2)-④”배수를 “2)-⑨”에 같이 배수가 되도록 시공한다.

⑪ 씽크대를(주방혼합수전 포함) 설치 및 보온을 한다.

⑫ 배관을 벽 및 천정에 견고하게 고정시킨다.

(전산볼트, U볼트, 절연헹거,벽헹거 등을 사용, 이와 동등 이상인 제품 사용)

3) B2F 주차장

① B1F 화장실로 공급된는 32mm 급수 배관에 32×20mm T를 사용하여 분기한다.

② 20mm L, 볼밸브, 수전L, SUS 걸레세정대(수전포함) 및 보온을 한다.

③ 배관을 벽 및 천정에 견고하게 고정시킨다.

(전산볼트, U볼트, 절연헹거,벽헹거 등을 사용, 이와 동등 이상인 제품 사용)

④ SUS 걸레세정대 배수 배관은 기본으로 제공하는 자바라 호스로 하되, 주차장

바닥 배수 배관을 사용하는 것으로 하고, 견고하게 마무리 작업을 하는

것으로 한다.

⑤ 온수배관은 B1F 화장실로 공급배관에서 위와 동일하게 분기점을 만들어 시공

한다.

4) 본 배관공사는 가스용접 및 전기용접 시공으로 한다.

5) 본 공사 완료 후 남은 모든 자재는 반납을 원칙으로 한다.(T, L, 산소, LP 등등)

6) 단, 배관의 접속부속인 엘보, 티를 제외한 기기재료 용접시 교체를 요구 할        수 있는 기기재료는 유이온 방식으로 시공 설치한다.

6. 일반사항

1) 본 공사는 시방서에 준하여 시행한다.

2) 본 공사는 주차장 운영 및 각 층 입주사 화장실에 급수·온수 공급에 지장이       없도록 시행하여야 한다.

3) 본 공사에 사용되는 자재는 KS제품 또는 제작사의 순정품을 사용해야             하며 자재 반입시 감독관 사전승인 및 검수를 받아야 한다.

4) 수급자는 공사계약 체결 시 작업 공정표를 제출하여야 한다.

5) 수급자는 매 공정마다 작업에 임하기 전에 작업자에 대한 화기취급, 안전,  보안,

위생에 관한 교육을 실시하여 사고를 예방하여야 하고, 작업과정에서 발생되는

제반의 안전사고 및 용역관리상의 각종보안 업무는 수급자가 일체의 책임을 지

도록 한다.

6) 본 공사를 수행함에 있어 작업자의 잘못으로 인해 발생한 기계의 결함 및 기

존시설물을 손상, 훼손시켰을 때는 시공자가 전적으로 원상복구 하여야 한다.

7) 공사 중 발생한 제반 사고나 기존 시설의 손상은 수급자가 민, 형사상의 모든

책임을 지며 배상 및 원상 복구를 하여야 한다.

7. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타

사고방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시

감독원에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을 실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 감독원에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 감독자에 확인 후 반출한다.

7) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

8) 작업 전 기계실 및 주차장 주위에 깔판(합판)등으로 보양을 철저히 한다.

8. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는

수급자(계약자)가 책임을 진다.

개수대 설치 공사 자재 내역서

공 종	규 격	수 량	단위
개수대 신설공사
동파이프	L형 20m/m	42	M
	L형 15m/m	6	M
동엘보	20m/m	17	EA
	15m/m	10	EA
동티	32*20m/m	4	EA
	20m/m	2	EA
	20*15m/m	5	EA
레듀셔	20*15m/m	1	EA
동소켓	20m/m	8	EA
CM 유니온	20m/m	18	EA
	15m/m	9	EA
CM 아답터	20m/m	18	EA
	15m/m	9	EA
수전엘보	20m/m	5	EA
	15m/m	6	EA
감압밸브(청동)	20m/m	3	EA
	15m/m	1	EA
볼밸브(청동)	20m/m	6	EA
	15m/m	3	EA
압력계(싸이폰관포함)	100Ø 20kgf/cm2	4	EA
백관 파이프	65m/m	3	M
백관 엘보	65m/m	3	EA
백관 티	100*65m/m	1	EA
백관 레듀셔	65*50m/m	1	EA
수전(수도꼭지)	20m/m	5	EA
주방수전		1	EA
SUS 걸레세정대	500*500m/m	3	SET
씽크대	900mm*600mm	1	SET
저장식 전기온수기	KDB-EW30R	1	EA
파이프 헹거(절연)	20m/m	20	EA
전산볼트	3/8m/m	20	M
스트롱 앙카	3/8m/m	20	EA
동용접봉(은납봉)	Ag 5%	2	KG
후락스		1	통
보온재(난연 아트론)	20*20t	42	M
	15*20t	6	M
보온 테이프	매직 청색	15	EA
	매직 노랑색	8	EA
알루미늄 테이프	30mm*100m	1	롤
산소		1	병
LP가스		25	1병(kg)