[붙임1]

설 명 서

1. 작업명

저수시설 청소

2. 적용범위

본 설명서는 서울우편집중국 청사 내 저수시설의 청소 작업에 적용    한다.

3. 작업범위

가. 지하 저가수조 1대

나. 옥상 고가수조 2대

4. 작업기간

계약 일로부터 7일 이내

5. 일반사항

가. 본 작업에 사용하는 모든 자재(소독약품), 장비는 감독관이 지   정한 제품 또는 공인기관의 신품이어야 한다.

나. 자재 및 기기 반입 시 손상은 작업자의 책임으로 한다.

다. 작업중 고의 또는 부주의로 일어난 인적, 물적 피해가 있을 경우

작업자가 그 책임을 진다.

라. 작업자는 설명서에 명시되지 아니한 사항도 작업목적에 합당하       도록 한다.

바. 작업 시 우편물 소통에 지장을 초래하지 않도록 하며, 각종 설비      에 피해가 가지 않도록 한다.

사. 대 관청 업무 및 기타 관계기관의 관련업무(청소결과 보고서,         저가수조 위생 점검 표, 저수조 청소방법사진 제출 등)가 발생하       면 법규조례를 준수하여 필요한 수속, 허가 등을 수행한다.

(수수료는 작업자 부담으로 한다)

아. 감독관이 제출을 요구하는 증빙서류는 지체 없이 제출한다.

6. 기술사항

가. 저수조를 통하는 모든 밸브를 잠그고, 수조 내 저수한 물을 배수       한다.

나. 수조 내 잔수를 수중 펌프로 완전 배수하고, 작업기자재를 설치       한다.

다. 청소 전 작업자의 안전을 위하여 안전장비(헬멧, 마스크, 안경         등)을 착용 하고 청소를 실시한다.

라. 청소 전 수조 벽면의 균열 및 오염 수 유입 등을 확인 후 천장,       벽면, 바닥을 사진 촬영한다.

마. 퇴적물 및 벽면 등에 낀 이 물질을 완전 제거한 후 규격 소독약       품으로 희석하여 소독한다.

바.  소독방법은 소독약품을 녹여 고압 세정 기를 이용 수조 천장

벽면, 바닥 순으로 소독한다.

사. 저가수조 내 사다리 및 입구 주위의 먼지 및 이 물질도 저수조       와같이 청소한다.

아. 고가수조 작업 시 충격을 가하여 탱크에 손상이 가지 않도록 작       업에 주의하고, 지지 파이프 및 유량조절 파이프에 낀 이 물질       을 완전 제거한다.

자. 청소 완료 후 청소 전 촬영한 동일한 위치를 재 촬영한다.

차. 청소 완료 후 물을 수조 내에 물을 채우기 전 다음과 같은 검사       를 실시한다.

1) 저수시설 주위의 상태(오물, 쓰레기 등)

2) 저수시설 본체의 상태(균열 또는 누수여부)

3) 저수시설 위 부분의 상태(물을 오염시킬 수 있는 설비 등이 있        는지 여부)

4) 저수시설 안의 상태(외벽에 빛이 투과하지 않는지 여부)

5) 맨홀의 상태(잠금 장치 확인)

카. 감독 및 검사 공무원의 검사 후 밸브를 원상 복귀하고 급수를        시작하여 수조 내 물을 채운 후 수질 상태를 확인한다.

타. 물을 처음 상태로 채운 후 다음과 같은 검사를 감독공무원 입회      하에 실시한다.

1) 물에 불쾌한 냄새가 나는가의 여부

2) 물의 맛이 이상한지 여부

3) 물에 이상한 색이 나타나지 않는가의 여부

4) 물에 이상한 탁함이 나타나지 않는가의 여부

파. 작업자는 작업 완료 후 저수시설 청소결과 보고서를 양식에 의       거 감독공무원 및 관련기관에 제출한다.