## 프리필터시방서
PRE FILTER 시방서
PRE FILTER - CELL TYPE
1) 효율
가) 여과속도 2.5m/s
나) 효율 Global Standard MERV 8 (3㎛~10㎛)에서 70%이상 또는 ASHRAE STD.52. 2-1999 로
이에 맞는 성적서를 제시하여야 한다.
2) 정압 / 풍량(MERV7, 8)
가) 초기 : 7.5㎜Aq, 말기 : 20㎜Aq
나) 0.85~0.97㎥/s 이상
3) 구조 및 제작
가) FRAME은 1.0㎜두께의 알루미늄 압출 제품으로 가로, 세로가 직각으로 장착시 틈이
없어야 한다.
나) Unit Type으로 재생이나 교체 시 변형 또는 파손되지 않도록 견고하게 제작하여야 한다.
다) 아연도금 메탈라스 #500을 사용하여 FILTER AIR IN·OUT 양면에 밀착하고
사용정압에 의해 여재 이탈이 없어야 한다.
라) FILTER 지지대(SUPPORT BAR)는 Ø 3.2 아연도 강선을 사용하여
ㅁ 모양의 형상이 겹쳐 있는 모습(스파크용접) 형태로 제작하여 필터 전·후면을 완전하게
지지하여 밀림현상이 없어야 한다.
4) MEDIA(여재)
가) 폴리에스테르(POLYESTER)로 난연성이며, 자기내화성을 지녀야 한다.
나) 여재는 수세, 진공 클리너, 스프레이 세정 등에 의해 간단히 재생할 수 있어야 하며,
재사용 시 수축되거나 이완되지 않아야 한다.
다) 물기의 배수성이 좋아야하며, 건조시간이 최소화 될 수 있는 구조로 형성되어야 한다.
라) 여재 두께는 10㎜ 이상으로 절곡산수(주름)는 9개 이상이어야 한다.
5) 특이사항
- 집진부는 공기의 저항이 적고 집진 효율이 높아야 한다.
- 취급이 간단하고 가벼우며 장착하기가 쉬워야 한다.
- 수명이 길어 경제적이어야 한다.
- 여재의 면적을 최대로 하여 포집량 및 사용주기를 늘려야 한다.
- 여재는 부직포 소재로 제작한다.
- FILTER가 휘거나 구부러지지 않고 최대한 성능을 보장하여야 한다.

## 염화망필터시방서
염화망 FILTER 시방서
1. UNIT의 사용이 간편하고 세척성이 우수해야 한다.
2. FRAME이 견고하며 실내의 부유분진 포집능력도 우수해야 한다.
3. 특수가공처리하여 내열온도는 75°C에서도 재질의 변화가 없어야 한다.
4. FAN COIL UNIT 및 CONDITIONER 의 공조기용으로 제작해야한다.
5. 염화망 필터의 재질은 POLYPROPYLEM MONO로 재질로 제작하여야 한다.
6. 염화망 필터의 재질의 규격은 위사 38MESH, 경사 38MESH로 제작하여야 한다.
7. 염화망 필터의 시험풍속은 2.0m/sec 이어야 한다.
8. 염화망 필터의 초기압력은 2.0mm/Aq 이어야 한다.
9. 염화망 필터의 효율은 55%(중량법)에 의해 포집성능이 우수해야 한다.