우체국 메인 전원 차단시설 및 전기배선 구성도

우체국 메인 전원 차단시설 및 전기배선 공사설명서

□ 일반사항

○ 본 공사는 시방서와 전기설비 기술기준에 준하여 시공한다.

○ 본 공사에 소요되는 모든 자재는 KS 규격품으로 사용하고 사전에 감독 공무원의 확인을 득한후 시공하여야 한다.

○ 단 KS 규격품이 없는 재료는 공인기관의 형식승인 및 공인된 제품을 사용한다.

○ 본 공사 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 시공회사는 감독 공무원이 지시하는 안전수칙을 준수하여야한다.

○ 기타 시방서에 명기되지 않는 사항과 상이한 점이 있을 경우에는 감독 공무원과 협의 후 그 지시에 따른다.

○ 시공회사는 업무에 지장이 없도록 시공하고 공사가 끝난 후 주변을 깨끗이 청소한다.

○ 본 공사시에는 UPS·CCTV·무인경비업체 등으로 부터 협조를 제공받아 안전하게 설치하여야 한다.

□ 특이사항

○ 노출분전반 규격은 1.6T이상의 철판 또는 스텐네스를 사용하고 속판커버를 설치하여 안전사고예방을 도모하여야 한다.

○ 노출분전반을 제작설치하고 배선용차단기(MCCB), 마그넷스위치(GMC), 누전차단기(ELB)를 우체국 환경과 구성도에 맞게 설치한다.

○ 창구담당 및 기기별 멀티콘세트는 직원 책상 및 기기 측면에 부착하여 퇴근시 ON/OFF 가 가능하도록 하여야 하며, 전기배선은 규격품으로 새로 포설하여야 한다.

○ UPS 전원에 연결되는 멀티콘센트는 적색으로 표시하고, 일반전원 멀티콘센트와 구분되도록 하여야 한다.

○ 일반 전원중 전원이 항상 ON 으로 되어야 할 예시는  과 같이 설치하여야 한다.

- 전등, 화재수신반, 지하실전등, 보일러, 배수펌프, 무인경비시스템, 냉온풍기(3상동력), 전자시계, 냉장고, 자판기, 전동셔터

○ 일반 전원중 퇴근시 전원이 OFF 으로 되어야 할 예시는  와 같이 설치하여야 한다.

- 휴게실 전기판넬(온돌), 복사기, 동전계수기, 인터넷플라자, 천공기, 영수증파쇄기, 팩스 등

○ UPS 전원중 전원이 항상 ON 으로 되어야 할 예시는  과 같이 설치하여야 한다.

- CCTV(DVR), 365코너, 통신랙(모뎀) 등

○ UPS 전원중 퇴근시 전원이 OFF 으로 되어야 할 예시는  와 같이 설치하여야 한다.

- 금융창구, 우편창구, 공과금 수납기, 사무실내 ATM·CDP 등

○ 365 자동화코너의 UPS전원 공급 방식은 다음과 같이 구성한다.

- 외부설치(우체국건물외부) : 우체국 내부 UPS 출력전원으로 공급(별도 UPS시스템 도입 금지)

- 점외설치(편의점) : 별도 UPS시스템 설치 후 전원공급