시   방   서

2010. 04.   .

북광주우체국재무관

제 1 장  공사개요

1.  365 자동화코너 설치공사 위치

위치 : 전남 구례군 산동면 관산리 726번지. 구례지리산우체국

2.  전기공사 주요 내용

가) 전력간선 설비 공사(분전반 설치, 전기배관배선(U.P.S, 일반전원), 접지시설 등

나) 전등 설비 공사

다) 전열 설비 공사

라) 통신공사(온라인회선, 전화기 및 인터폰 설치 등)

마) CCTV 설치 공사(기존 우체국내 D.V.R 시스템과 연결공사 포함 )

바) UPS 연결공사(현 우체국내 기존 UPS에 연결)

사) 냉난방기 설치 공사

아) 기타 365 자동화코너 설치공사 신설에 따른 전기공사 일체

자) 특기사항

- 자동화코너 내부 인터폰 : 전용회선으로 구성(콜센터로 연결 가능하도록 구성)

- 외부 간판 : 365자동화코너 배전반에 연결하여 전원 배선할 것.

- 냉난방기는 15평형 천정형 냉난방기 1대를 설치하되, 365창구 천장에서 기계실 천장쪽으로

닥트를 설치하여 냉․온기가 유입되도록 한다.

- 기타사항 : 우정사업본부 발행 우체국금융 365자동화코너 공사․ 관리 매뉴얼 참고

※ 건축공사는 별도 계약건이므로 복합공종 발생시 반드시 건축공사업체와 상호 협의 및

협조하여 시공하여야 함.

3. 기타사항

1) 우체국금융 365자동화코너 공사․매뉴얼 내용에 의거 전기공사, 통신공사, CCTV설치공사 및

기타 본 금융자동화코너 설치공사를 반드시 숙지한 후에 전기공사를 시공하여야 한다.

2) 시방서와 상이하거나 기타 주요 전기공사 부분에 대해서는 우체국금융 365자동화코너 공사․매뉴얼

을 참조하여 발주처의 감독관과 사전 협의 및 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

제 2 장  일반 공통사항

1. 적용

1) 이 시방서는 구례지리산우체국 365자동화코너 설치공사의 시공에 적용한다.

2) 이 시방서에서 정한 사항에 대해 특기시방서에서 따로 정한 경우는 특기시방서에 의한다.

3) 이 시방서에서 도면 또는 특기시방서에 의하도록 기재된 사항은 그 시방에 의한다.

2. 적용법규

본 공사는 대한민국 제 법령 및 제 규정중 다음에 열거하는 관계법규에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

- 전기사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기공사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기설비 기술기준

- 통상산업부 추천 내선규정

- 전기용품 안전관리법

- 한국전력공사 전기공급규정

- 건축법

- 환경보존법, 동시행령 및 시행규칙

- 기타 관계법령

3. 제출서류

공사의 진행, 노무자의 취업, 기재의 반출입 및 일기 등의 상황을 표시하는 일보, 주보 또는 월보 기타의      보고를 감독원의 지시에 따라 제출한다.

4. 의의의 해석

설계도서에서 정한 사항에 대해 의의를 일으킨 경우의 해석 및 본 공사시공의 세목에 대해서는 당해공사      를 담당할 감독원의 지시에 따른다.

5. 공사진행

수급자는 다음에 열거된 사항에 의해 공사를 진행하여야 한다.

1) 공사시행 중 관계설비의 계통을 숙지 후 시공하여야 한다.

2) 공사시행 전 감독원이 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할 때는 감독원의 지시에 의해 즉시 재시공          등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

3) 설계도서에 명시되지 않은 부분일지라도 관계법규에 규제되는 사항 및 당연한 사항은 감독원의 지시         에 따라 보완, 시공하여야 한다.

4) 모든 자재는 KS 표시품을 사용하며 KS 표시품이 없을시는 형식 승인품을 사용하되 감독원의 승인을

얻어야 한다.

5) 본 시방서와 특기시방서, 설계도서에 명시된 기자재와 국가검정품 해당자재 등의 주요자재는 시험을         필하고 시험성적서 원본을 감독원에게 제출하여야 한다.

6) 공사진행상 시설물의 파괴,손궤 및 손상시켰을시는 감독원의 지시에 따라 즉시 복귀 또는 재시공하여         야 한다.

7) 공사준공시 칼라로 된 공사진행사진, 제 시험성적서, 제 측정표(절연, 접지저항 등)를 작성하여 감독원         에게 제출하여야 한다.

8) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비공사등 타관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과          협의 및 승인을 득한 후 공사진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

9) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속.

나) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소 및 주변도로의 정비.

다) 기타 감독원의 지시사항.

6. 시방 적용

본 설계도서에 명기 및 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해 우선 적용하며 기타      는 감독관의 유권해석에 따른다.

적용)   1. 관계 제 법령 및 법규

2. 특기 시방서

3. 일반 시방서

4. 설계도, 공사비 예산서

5. 공사 도급 계약서

7. 대행업무

공사수급자는 발주자를 대행하여 본 시설의 기능이 완벽히 발휘할 수 있도록 관계관서에 소요하는 신고,      허가, 검사 등의 제 업무를 수행하여야 하며 이에 수반하는 일반 경비는 수급자의 부담으로 한다.

제 3 장  시설 공사

1. 일반 사항

1) 배선에 사용하는 전선

가) 배선은 전기설비 기술기준, 내선규정 및 소방시설의 설치, 유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준            등에 관한 규칙들을 준하여 시방서 및 설계도에 따라 적합한 방법으로 배선한다.

2) 전선의 접속

가) 전선의 접속은 전선로의 전기저항, 절연저항, 인장강도의 저하가 발생하지 아니하도록 시공하여야            한다.

나) 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에 시행되어야 하며, 점검이 용이하지 아니한 은폐장소,            전선관내, 플로어덕트내, 뚜껑이 없는 기타 덕트 등에서의 전선접속은 할 수 없다.

다) 전선의 접속은 직선접속, 분기접속, 종단접속, 슬리이브에 의한 접속 등으로 하며 절연은 전선의            절연강도보다 높아지도록 적절한 방법으로(접속절연재, 테이프 등) 완전히 절연확보를 하여야 한다.

3) 전선과 기구단자와의 접속

가) 전선을 나사로 고정할 경우로서 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소에는 이중너트,            스프링와셔 및 나사이완 방지기구를 사용하여야 한다.

나) 전선을 1본밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하지 아니한다.

다) 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm를 초과하는            단선 또는 단면적 5.5mm2를 초과하는 연선에는 터미널러그를 부착하여야 한다.

다만, 기구 용량이 30A  이하이고 이것에 접속하는 전선이 연선일 경우에는 적당히 그 소선을 감            선하고 터미널러그를 생략할 수도 있다.

라) 연선에 터미널리그를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니하도록 심선의 선단에 납            땜을 하여야 한다.

마) 터미널러그는 압착형 등을 제외하고는 납땜으로 전선을 부착하여야 한다.

4) 건축물에 대한 유의사항

가) 건축물에 과대한 구명(슬리이브를 포함)이나 흠을 내지 말 것.

나) 지나치게 굵은 관이 건축물을 관통되지 아니하도록 유도할 것.

다) 전선관 등을 콘크리트 슬래브 내에 설치할 때에는 바깥지름이 슬래브 두께의 ⅓이내가 되도록 하여         야 한다.

2. 배관공사

1) 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

2) 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하고 경질비닐관 사용할 때의 복스류는 금속제를 사         용한다.

3) 관의 굵기는 전선피복포함 외경의 총화가 내선규정(410-5, 415-4)에 정한 값의 이상이 되어야 한다.

4) 관의 굴곡개소는 1구간 4개소 이하이며 1개소 최대 굴곡각도는 90。 미만으로 하고 구간의 최대허용         굴곡각도는 270。이하로 한다.

5) 배관의 1구간이 30M를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 박스를 사용한다.

6) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

7) 관을 조영재에 설치하는데는 새들 또는 행거 등을 사용하고 설치간격은 금속관은 2M이하, PVC관은          1.5M 이하로 한다.

단, 관단, 관상호의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점 가까운 개소에서 고정한다.

8) 콘크리트 구조물내 매설되는 부분은 콘크리트 복스를 사용하고 기타 장소는 아우트레트 복스를 사용         한다.

9) 관경 28mm 이상의 굴곡개소는 노말밴드를 사용한다.

10) 기타 냉난방기 설치에 지장이 없도록 부대공사를 실시한다.

3. 접지공사

1) 일반사항

접지공사를 시행하는 전기공작물의 시설물은 전기설비 기술기준 및 내선규정에 의해 시행하며 표준시         방서에 의하여 시공한다.

2) 접지선

도면 또한 특기 시방서에 기재가 없는 경우 접지선에는 녹색의 비닐 절연전선을 사용한다. 또, 접지선         의 굵기는 표준시방서 및 도면을 참조 시공한다.

가) 제3종 접지공사의 시공

① 전항에 의한다. 단, 제3종 접지공사의 매설깊이는 지하 0.5m 이상으로 한다.

② 접지목적물과 접지극과의 접속에 사용하는 접지선은 금속관 배선, 금속닥트배선, 바닥닥트배선,              가요전선관배선, 금속선배선, 플로어닥트배선 등에 본드가 되어있고 전기적 및 기계적으로 연결              하고 있는 경우에는 이것에 대신할 수 있다.

나) 과전류 차단기의 시설 제한

접지선에는 퓨우즈 등의 과전류 차단기를 시설해서는 아니된다.

4. 기타사항

외부로 노출되는 모든 전선은 몰딩처리하여 미관을 헤치지 않도록 미려하게 마감하고, 공사감독공무원의

검사를 득한다.

제 4 장  구입설치공사

1. CCTV설치공사

1) 모든 자재는 K.S 표시품을 사용하고 K.S 표시품이 없는 제품은 감독관이 정하는 바에 의하여 필요시 시험하고 사용승인을 받는다.

2) 365코너 입구 및 기계실에 적외선 돔카메라 2SET를 아래 규격 또는 동등이상의 제품으로 설치한다.

-규격 : D2760NIR, 41만화소, LED24ES, LENS 3.8mm 고정 DC12V 1.5A

3) 칼라핀홀카메라 4대를 아래 규격 또는 동등이상의 제품으로 설치한다.

- 규격 : MN1760P, 41만화소

4) 기존에 설치되어 있는 DVR본체에 HDD 500GB를 추가 증설한다.

5) 브라켓과 하우징은 천장에 견고하게 부착하여야 하며, 주변 인테리어를 고려하여 흰색의 돔 하우징을 사용하여야 한다.

6) 아답터는 하우징내부 브라켓 또는 천장에 고정함을 원칙으로 한다.

7) 배선(비디오케이블)은 영상선의 규격품인 ECX 5C - 2V 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

8) power cable은 VCT 1.5*2C 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

9) 배선은 천장속 포설을 원칙으로 하며 부득이한 경우, 노출하되 주위 환경을 고려하여 같은 색상의

몰딩을 사용하여 시공한다.

10) 카메라 BNC 콘넥타는 콘넥타 압축기를 사용하여, 견고하게 압축하여 배선과 BNC와의 접촉 불량이 생기지 않도록 시공한다.

11) 카메라설치시 역광에 역점을 두어 최적의 위치에 배치 설치한다.

12) 카메라 설치시 주위환경에 따른 차후 이동성을 고려하여 3~4M 여분의 배선을 천장에 포설 시공

하며, 그 배선은 포박하여 천장 속에 깨끗하게 정리 정돈한다.

13) 돔 하우징과 브라켓은 상,하,좌,우 조절할 수 있는 브라켓을 사용한다.

14) 공사시 안전수칙을 준수하며, 공사자에게 숙지시켜야 한다.

15) 공사자는 주위환경의 청소(공사 잔여물)와 공기구를 정리정돈 하여야 한다.

16) 도급자는 금융기관의 납품 실적이 있어야 하며, CCTV 전문시공업체 이어야 한다.

17) 도급자는 통신공사 면허업체로써 고장 접수후 48시간 이내에 처리할 수 있는 업체이여야 한다.

(소프트웨어사업자)

18) 모든 공사는 통신공사업법에 의거하여 시공한다.

19) 기타 명시되지 않은 사항은 담당자와 협의 시공토록 한다.

20) 카메라 제품의 옆면에 다음과 같이 제품표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰> : 규격 - 용품 크기에 맞게

CCTV(DVR) 카메라

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL)                       사 용 전 원 :

21) 기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년이상으로 한다.

22) 공사로 인한 공공시설 이용자의 안전 및 공공시설에 피해가 발생하지 않도록 안전조치 후 공사를

착공하여야 한다.

2. 냉․난방기 설치공사

1) 365코너 내부에 전기히터펌프냉난방기 실외기(15평형)를 LTUW601SPJ 또는 동등이상으로 설치한다.

2) 전기히트펌프냉난방기 실내기를 LTNW601SPJ 또는 동등이상으로 설치하되 통풍구(날개) 4구중

1구는 천정에 닥트를 설치하여 365코너 기계실 온도 조절을 할 수 있도록 설치한다.

3) 냉난방기 설치 후 시험 가동을 하고 감독공무원의 검사를 득한다.