시     방     서

□ 공사명 : 물 탱크 청소

□ 공사 개요

1. 수도법 제 21조, 동법 시행규칙 제 6조(수도시설의 청소 및 위생 관리 등에 관한 규칙)에 관련, 6개월에 1회 이상 실시

2. 먹는 물 관리법 제 5조, 동법 시행규칙 제 2조(먹는 물 수질 기준 및 검사 등에 관한 규칙)에 의한 수질검사 성적서(탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균균, 분원성 대장균군/대장균 등 6개 항목)제출 관련

□ 공사 범위 및 시방

1. 공사 일시 : 2010년 5월 중 금요일(협의 사항)

2. 물 탱크 청소로 인하여 오 동작될 수 있는 대상체의 기기 및 기계의 제원

가. 물 탱크 용량 : ①지하 저수조 2칸으로 구획된 1기(107톤)

②고가 수조 2칸으로 구획된 1기(26톤)    계 133톤

나. 물 탱크 재질 : 스텐레스강 판넬(STS 304)

다. 물 탱크 수위 조절방식(DGS-100, Gear Type Level Sensor)

라. 옥내 소화전 및 스프링 쿨러(드라이 파이프)의 OSY 밸브의 템퍼 스위치와 연동된 R형 복합 수신기, 소화용수 27톤

마. 저(B2~3F), 고(4F~PH1)층부와 분리 급수 되는 저층부에 콤푸 부착 방식의 밀폐형 팽창 탱크

바. 급수 펌프와 정수위 밸브

3. 물 탱크의 수위는 자동 제어에 의해 동작되고 있으므로 청소를 함에 있어 감독 공무원의 사전 안내 및 순서에 의해서 실시하되 기기 사고를 유발 시킬 수 있는 주의 대상체(레벨 스위치와 정수위 밸브, 저층부 지수변 등)는 절대 만지지 말 것이며, 이로 인해 발생될 수 있는 손해는 시공자의 책임으로 한다.

가. 물 탱크 청소 예정일이 협의에 의해 정해지면 저수 탱크에 유입되는 수량 조절을 할 것이며 통보되는 예정일(금요일)에 반드시 실시 되어야 한다.

나. 작업자가 청소할 수 있도록 모든 자동 제어 대상 기기 및 소방, 시수 관련 밸브를 조절해 주는 가운데 실시되는 청소는 제한된 범위내에서만 행할 것

4. 청소 요령

가. 수량 제어가 30%된 지하 저수조 청소시 2칸에 나눠진 물을 건물내에 단수가 되지 않도록 다른 한 칸(B)에 수중 펌프(2.2kw, 700ℓ/min 능력 이상)로 이송시킨 후 A칸을 청소할 것이며, 벽면과 탱크내 침전물, 탱크 판넬 연결 및 인장 바의 오염 물질을 헝겁과 솔로 제거한 후 바닥에 집수된 오염된 물을 배수시키고 마른 헝겊으로 바닥의 물기를 없앤 다음 고압 분사 세정기나 압력이 있는 수돗물로 다시금 수조내를 세척한 후 배수시키고 B칸의 물을 다시금 A칸으로 이송 시킨 후 A칸의 청소처럼 반복하여 마감한다.

나. 청소를 마쳤으면 감독자의 확인을 받은 후 고가수조 청소를 하되 고가수조 A칸의 물을 B칸으로 이송시키고 작업은 “가”와 같으나 B칸 작업시는 이송시킨 B칸의 물은 그대로 배수시키고 작업할 것.

5. 먹는 물 관리법에 의한 수질 검사 성적 시험 6개 항목에 부 적합 판정 시 재 청소해 줄 것.

□ 일반 사항

1. 청소를 하기 위한 장비로서는 최소 수중 펌프 2대와(2.2kw, 3hp, 0.75kw, 1hp) 고압 분사 세정기, 큰 물통(100ℓ), 작은 물통(30ℓ), 헝겊과 쓰레받이, 빗자루, 솔, 이동 수레 등을 준비할 것이며 작업 인원은 반드시 통제를 받을 것.

2. 본 공사 중 화재, 도난 및 인명 피해 발생시 일체의 책임은 시공자가 질 것.

3. 공사 중 발생된 폐기물은 시공자가 처리하고, 작업중 주위 환경을 깨끗이 정리 정돈하여 안전사고 위험이 없도록 할 것.

2010. 5.

전  남  체  신  청  장