제2장 특별 시방서

1. 특기사항

1) 공사 개요

본 사항은  부평우체국 옥탑 방화문 비상개폐기 설치공사 2개소에  적용한다.

구 분	설 치 위 치	기능	대 수	비 고
건물내	1번계단 옥탑	- DC 24V 화재신호연동시 개방 - 비상시 비상스위치를 이용하여 개방 - 이상발생시 경보음 발생 - 상태표시기능 ( 전원, 화재, 문열림 ) - 재품외함은 금속재질로 되어있어 견고한 것 - 정전시 20분이상 정상유지하는 예비전원기능	1
	2번계단 옥탑		1

2) 공사 범위

설계도면, 시방서(이하 설계도서라 한다)에 준하여 시공한다.

(1) 각계단   1개소 옥상비상방화문 자동개폐장치 설치.

(2) 상용전원(220V) 은 옥상방화문 상부에 있는 유도등에서 연결 설치 한다.

(3) R형 수신기반 CRT 그래픽 화면 수정 및 자동전환스위치를 사용하여

옥탑방화문 자동개폐시킬수 있도록 한다. (수신기 제작업체 의뢰)

(4) EPS 내부 배연창 중계기에 연결하여 중계기 추가 설치

3) 적용 범위

(1) 본 내용과 표준 규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방서가 우선한다.

(2) 본 시방서와 도면의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우, 또는 의문이 있을 경우에는 감독관의 지시에 따른다.

(3) 설계 도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행 불가능하거나 어려울 경우에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야  한다.

(4) 계약자는 반드시 시공하기 전에 현장과 설계도서 검토 및 건축, 전기, 설비와 시공상 문제점을 해결한 후 시공도를 작성 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 공사에 임하여야 한다.

(5) 계약자는 설계도서에 나타난 기능을 발휘할 수 있도록 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락에 대하여서도 무상 또는 유상으로 시공하여야 한다.

(6) 본 공사 중 토목, 건축, 전기, 설비 공사와 관련 있는 공사는 해당 감독관과 사전협의 후 시공하여 본 공사로 타 공사의 공정에 차질 및 하자가 발생하지 않도록 책임을 다하여야 한다.

(7) 바닥, 벽, 기둥 등 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 설치할 때도 관계 감독관과 협의하여 구조물에 영향이 없도록 공사를 해야 한다.

2. 제작 기술 사항

(1) 모든 기기는 취급이 용이하고 편리해야 하며 설치 자재는 기후의 변화에도 적합하며

장시간의 사용에도 기기의 성능 저하가 없어야 한다.

(2) 모든 기기는 외관이 미려하고 현대적 감각에 알맞게 디자인된 제품이며, 장기간 사용

에도 표면이 변색되거나 칠이 벗겨지지 않도록 제작하여야 한다.

(3) 모든 기기는 합법적인 절차에 따라 제작 또는 구입하여야 한다.

3. 시스템의 구성 및 기능

가. 제품구성

나. 주요기능

1) DC 24V 화재신호연동시 개방

2) 비상시 비상스위치를 이용하여 개방

3) 이상발생시 경보음 발생

4) 상태표시기능 ( 전원, 화재, 문열림 )

5) 제품외함은 금속재질로 되어있어 견고한 것

6) 정전시 20분이상 정상유지하는 예비전원기능

7) 전기자석 잠금장치 사용

8) 평소에는 잠김상태 유지(940Kg), 비상화재시 자동열림 기능.

4. 배선공사

가. 1) 전선의 노출을 최대한 피하도록 하고, 교류회로에서는 1회로 전선전부를

동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

3) 노출배관은 스텐레스 배관(10mm)을 사용 사용한다.

4) 배면의 케이블 등의 연결되는 단자 부분에서는 기기와 접착되어 이상이 발생되지                   않도록 절연체 등을 사용하여 분리시키도록 한다.

5) 설치전 감독관에 도면을 제출하여 승인을 얻은 후 제작 하여야 한다.

6) 천정배관은 후레시블을 사용한다.

나.  배선선로 평면도

➀ 12층 평면도 (매립선로)

벽두께 : 23Cm *5 개소 타공

➁ 옥탑선로(노출배관)

구 분	계단	방화문	구 분	계단	방화문
1번계단			2번계단
길이Cm	가로:130	가로:130,높이:260 가로:40		세로 : 23	가로:50, 높이:224 가로:40