부평(우)청사

지열 시스템 판형 열교환기 세관 공사 시방서

2010. 10

( 부평우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

지열 시스템 판형 열교환기 세관 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사 지열 시스템 판형 열교환기 세관 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 해당 사항의 의견에 따른다.

3) 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에서 의미 하는 사항을 제외 하고는 모두 이 표준 시방서를 따르고 세관에 관한 특기 시방서에 준하여 시행한다.

4) 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 대한민국 관계법규 아래에 준하여

시행한다.

◦ 건축 : 건설부제정, 건축설비표준시방서, 건축법규, 소방설비, KS규정집

◦ 설비 : 공기조화, 냉동공학회 발행, 건축설비 표준 시방서, 건설부제정

건축설비 표준 시방서

◦ 전기 : 한국전기공사협회 내선규정, 한국전력공사, 전기안전공사의 기술규정 전기설비 기술기준, 전기용품사용 안전관리법, 소방법규

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [기계실 (B5F)]

4. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

5. 판형 열교환기 규격

용 도	세관장비	열 교 환 기 규 격	수 량	설 치 위 치
지열시스템 열교환기	판형 열교환기	268mm × 915mm	37EA	B5F 기계실
		배관구경 65mm
		압력 KS 10K

6. 적용순서

가) 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해표준 / 특기 시방서에 준하며 내용이 서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

나) 본 시방, 도면 또는 표준시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

7. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

8. 시공 계획서

가) 도급자는 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수전에 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다) 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 세관을 위하여 세관업무 진행서 계획서를 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받는다.

9. 재료 및 약품

가) 재료 및 약품(기자재 및 부속품)은 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

10. 입회 검사

가) 세관작업 실시 전 모든 공사 재료와 에 자제에 대한 재반입, 반출은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 승인을 받아야 한다.

나) 시운전(분야별, 종합적)은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 실시한다.

다) 본 세관작업에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 도급자의 부담으로 행하여야 한다.

마) 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

11. 책임자 선정

세관업체의 현장 상주인력은 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

12. 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나) 작업현장은 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다) 세관공사 관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전관리 및 공해방지에 노력하여야한다.

라) 세관작업이 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

13. 자재 관리

세관작업 중 자재 및 철거물은 우체국시설관리지원단 감독관이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사 완료 후 청소를 실시하여야 한다.

(우체국시설관리지원단 감독관의 필요에 의한 자재 정리 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

14. 화재 예방

공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

15. 위임 금지

계약자는 당사의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

16. 공사 진행 보고

공사 중 현장 작업일지를 당사  양식에 의거 작업당일 우체국시설관리지원단 감독관이 요구하는 시간에 제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진 (전공정 2부)을 촬영 제출한다.

[특 별 시 방 서]

제 2 장  시공 사항

1. 공사 범위

가) 판형열교환기 세관 작업.

나) 화학세관 및 기계세관 작업 및 수압테스트.

2. 공사 내용

가) 판형열교환기 세관작업

1) 열판을 분해하여, 화학세관 후  기계세관.

2) 열판조립.

3) 수압테스트.

4) 시운전.

※ 모든 작업 완료 후 우체국시설관리지원단 감독관 확인 필수 사항임.

3. 특별사항

가) 화학세관제는 열판에 손상을 주지 아니하여야 한다.

나) 화학세관 후 중화방청을 하여야  한다.

다) 화학세관 후 브러쉬로 열판의 양면을 세척하여야 한다.

라) 열판 재 조립시 가스겟에서 누수가 없어야 한다.

마) 폐기물은 공사업체가 수거 한다.

바) 기타 세관 작업시 발생되는 신규작업 사항은 우체국시설관리지원단 감독관와 상의 후 결정 한다.

4. 일반 사항

가) 수급자는 본 공사를 실시함에  있어 시방서에 준하여 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 순응하고 감독관의 승인 없이 임의로 작업을 할 수 없다.

나) 모든 장비가 만족스러운 기능을 발휘 할 수 있도록 확실하게 작업하고 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 판단되면 작업에 임한다.

다) 작업장 주변은 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 기타의 사고 방지에 최선을 다한다.

라) 수급자의 현장 대리인은 현장에 상주하며 제반 공정관리 및 안전관리에 대한 책임을 진다.

마) 수급자는 착공에 앞서 착공계, 공정표, 출입자 명단 등을 제출하여 우체국시설관리지원단의 감독관에게 승인을 받는다.

바) 공사시에 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상해야 한다.

사) 작업 중 화기를 취급할 경우에는 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 작업에 임하여야 하며 화재 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 공사 중에 발생하는 모든 폐기물은 공사 수급자가 처리 한다.

5. 검수 및 공사완료

가) 공사 수급자는 모든 작업을 완료하면 시운전을 실시하여 검사를 득한다.

나) 시설관리지원단 감독관의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의 하자 보증기간은 2 년으로 한다.

다) 작업의 중요 사항은 사진 촬영하여 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착수계

② 하자이행 증권

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 작업 보고서

⑤ 사업자 등록 사본

⑥ 통장 사본

[지열 시스템 판형 열교환기 세관 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
PLATE 세관	268mm × 915mm	37	EA
탈청제	CH-203	60	L
중화 방청제	CH-302	40	L
부식억제제	CH-601	40	L
와이어 브러쉬	大	3	EA
보양비닐(공업용)	0.1T × 1800 × 91M	1	롤
잡자재비	3%	1	식
열교환기 분해 조립	플랜트 기계설치공	1	인
	보통인부	1	인
열교환기 세관	보일러공	1	인
	특별인부	1	인