부평(우)청사

PREFILTER-CELLTYPE 제작 시방서

2010. 11

(부평우체국 사업소)

1) 효율

가) 여과속도 2.5m/s

나) 효율  Global Standard  MERV 8 (3㎛~10㎛)에서 70%이상 또는 ASHRAE ST

D.52.2-1999로 이에 맞는 성적서를 제시하여야 한다.

2) 정압/풍량(MERV7,8)

가) 초기 : 7.5㎜Aq, 말기 : 20㎜Aq

나) 0.85~0.97㎥/s 이상

3) 규격 구조 및 제작

구 분	사 이 즈	수 량
PRE FILTER A/L	460*730*10	12
	460*365*10	58
	230*315*10	76
	230*630*10	10
	360*360*10	10
	355*365*10	32

가) FRAME은 1.0㎜두께의 알루미늄 압출 제품으로 가로, 세로가 직각으로 장착

시 틈이 없어야 한다.

나) Unit Type으로 재생이나 교체 시 변형 또는 파손되지 않도록 견고하게 제작

하여야 한다.

다) 아연도금 메탈라스 #500을 사용하여 FILTER AIR IN·OUT 양면에 밀착하고

사용정압에 의해 여재 이탈이 없어야 한다.

라) FILTER 지지대(SUPPORT BAR)는 Ø 3.2 아연도 강선을 사용하여 ㅁ 모양의

형상이 겹쳐 있는 모습(스파크용접)형태로 제작하여 필터전·후면을 완전하게 지

지하여 밀림현상이 없어야 한다.

4) MEDIA(여재)

가) 폴리에스테르(POLYESTER)로 난연성이며, 자기 내화성을 지녀야한다.

나) 여재는 수세, 진공 클리너, 스프레이 세정 등에 의해 간단히 재생할 수 있어야

하며, 재사용 시 수축되거나 이완되지 않아야   한다.

다) 물기의 배수성이 좋아야하며, 건조시간이 최소화 될 수 있는 구조로 형성되어

야 한다.

라) 여재두께는10㎜이상으로절곡산수(주름)는 9개이상 이어야한다.

5) 특이사항

- 집진부는 공기의 저항이 적고 집진 효율이 높아야 한다.

- 취급이 간단하고 가벼우며 장착하기가 쉬워야 한다.

- 수명이 길어 경제적이어야 한다.

- 여재의 면적을 최대로 하여 포집량 및 사용주기를 늘려야 한다.

- 여재는 부직포 소재로 제작한다.

- FILTER가 휘거나 구부러지지 않고 최대한 성능을 보장하여야 한다.

- 운송비 및 폐기물처리비용은 업체부담으로한다.