용역명 : 임대청사 실내공기질 측정

2010. 12.

(재)우체국시설관리지원단

과 업  지 시 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 용 역 명

❍ 포스트타워, 부평우체국 실내주차장 및 사무실 실내 공기질 측정용역

❍ 위   치 : 포스트타워 : 서울시 중구 충무로 1가 21-1

부평우체국 : 인천시 부평구 부평동 442-15

2. 용역 내용

□ 측정항목

품 목		규 격	포스트타워	부평우체국
측정항목	유지기준항목	미세먼지(PM-10)	○	○
		이산화탄소(CO2)	○	○
		일산화탄소(CO)	○	○
		포름알데히드(HCHO)-현장자동측정법	○	○
	권고기준항목	휘발성유기화합물(TVOC)-GCMS법	○
		이산화질소(NO2)	○
		오존(O3)	○
		석면(Asbestos)-위상차현미경법	○
		라돈(Rn)	○

※ 측정횟수는 다중이용시설등의 실내공기질 관리법(환경부)에 의해 시행

(유지기준 1년 1회, 권고기준 2년 1회)

□ 측정방법

- 실내공기질공정 시험법(환경부고시 제2010-24호(2010.3.5)) 적용을 원칙으로 하며 실내공기질공정 시험법 변경시 변경된 측정방법을 적용한다.

3. 용역수행기간

착수일로부터 20일 이내

4. 측정방법 및 항목

□ 측정방법

- 실내공기질공정 시험법(환경부고시 제2010-24호(2010.3.5)) 적용을 원칙으로 하며 실내공기질공정 시험법 변경시 변경된 측정방법을 적용한다.

□  측정 항목 세부 기준

측정항목	시험방법	세부 시료채취 장비명
이산화탄소	- 비분산적외선 분석법	TSI 8762
일산화탄소	- 비분산적외선 분석법	TSI 8762
질소산화물	- 화학발광법	200E
PM10	- 소용량공기포집법(Mini Volume Air Sampler Method)	Microvol1100
오존	- 자외선 광도법	300E
석면	- 위상차현미경법	BX-41
휘발성유기 화합물	- 고체흡착열탈착 GC/MS 분석법	QP-2010
포름알데히드	- 2,4-DNPH유도체화HPLC분석법	FP-30
라돈	- 연속 모니터링 측정법 48시간	SUNRAY1060

5. 용역결과 보고서 제출

결과 보고는 측정완료 후 다음과 같이 제출한다

◦ 보고서 : A4 규격 성적서 1부

6. 용역비 지급

과업 지시 사항 완료 후 용역결과보고서를 첨부하여 용역비 청구

실내공기질 측정 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일반시방

1-1 (적용) 본 시방서는 임대청사의 실내공기질 측정용역에 적용하며 과업지시서를 준수하여야 한다

1-2 (착공) 용역수행업체는 계약 후 10일 이내에 측정일정 등 본 용역 수행상 필요한 내용을 포함한 착공계를 제출하여야 한다.

1-3 (책임자 지정) 용역수행업체는 본 용역수행을 위한 총책임자를 지정하여 공기질 측정 및 공정관리, 안전관리 등 전반적인 사항에 대하여 차질이 없도록 관리를 하여야 한다.

1-4 (측정 및 보고기한) 공기질 측정은 과업지시서에 의거 기한내에 측정을 완료하여 제출하여야 한다.

1-5 (규정준수) 용역수행업체는 임대청사에서 제정 시행하는 규정 중 본 용역수행과 관련한 제규정을 준수하여야 하고 관련법령에서 규정하는 측정대행업자의 준수사항을 성실히 이행하여야 하며, 장비를 임대하여 공기질을 측정하여서는 안된다.

1-6 (측정일정 변경 등) 측정환경 악화(황사 등)에 따른 측정일정 및 본 용역수행에 필요한 사항을 임대청사에서 변경 요구시 용역수행업체는 이에 응해야 하며 본 용역 수행 중 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 용역목적, 용역범위내의 용역내용을 추가 또는 조정필요시 상호 협의에 의한다.

1-7 (측정물량) 공기질측정물량(측정지점, 측정항목)은 예상량으로서 필요시 10% 범위내에서 증․감될 수 있으며, 이 범위를 초과하는 경우에는 당사자간 합의에 따른다.

1-8 (측정통보 및 확인) 용역수행업체는 측정 전․후 해당부서의 관리자에게 측정장비 설치 및 측정사항 등을 반드시 통보하여야 하며 해당 관리자의 확인(시료채취확인서 날인)하에 측정장비를 설치 또는 철거하여야 한다.

1-9 (중간보고) 용역수행업체는 측정완료일 전이라도 임대청사의 요구시 수시 또는 중간보고(측정 결과보고)를 하여야 한다.

1-10 (전기공급) 본 용역에 사용되는 전기는 임대청사에서 무상으로 공급한다.

1-11 (용역비 정산) 용역과업수행 최종 완료후 용역결과물 제출완료와 함께

용역비 청구에 의한 지급을 원칙으로 하며, 관련법 및 측정대상 변경

등으로 인한 측정물량 변동시 조정이 가능하며 용역비 정산시 계약단가

를 적용 정산한다.

2. 특기시방

2-1 (동시측정 및 측정환경 기록) 각 지점별 측정은 동시에 설치 시행하여야 하며 지점별 온도, 습도, 기류, 기압, 날씨 등 측정환경을 기록하여 측정결과 보고시 함께 제출토록 한다.

2-2 (보고지연 등 책임) 용역수행업체의 사정으로 인하여 지연되는 경우와 공기질 측정․분석시 2-3조항(측정방법 적용)을 적용하지 아니하거나 관련법령에 의거 시행치 않고 허위 또는 부적정한 방법으로 시행하였을 경우 즉시 용역수행업체 부담으로 재 측정하여야 하며 사유가 발생한 날부터 지연된 것으로 간주한다.

2-3 (측정․분석기기 사용) 측정․분석기기는 측정방법의 통일성을 고려 실내공기질공정시험법에서 정한 시험법을 원칙으로 한다.

2-4 (측정일정 조정) 미세먼지 측정시 황사현상, 공사 등 일상적인 조건이 아닐 때에는 관리자와 협의하여 측정일정을 조정하여야 하며 측정치의 비교분석을 고려, 동시 측정과 동일 사양의 측정 장비 사용을 원칙으로 한다.

2-5 (보안사항) 용역수행업체는 용역 과업지시 내용 이외의 측정․조사․평가는 절대 불허하며 용역수행으로 인하여 습득한 제반자료, 측정결과 등을 임대청사의 사전 승인 없이 타인 또는 타 기관에 제공하거나 용역 본래 외 목적으로 사용할 수 없다.

2-6 (계약의 해지) 용역수행업체는 관리자의 동의가 없거나 동시방서의 2-2조항(보고지연 등 책임)을 위배하여 10일 이상 지연되었을 경우 계약을 해지할수 있으며, 계약 해지시 발생되는 민․형사상의 책임은 용역수행업체에게 있다.

3. 안전관리

3-1 (안전운행 및 이용승객 편의도모) 용역수행업체는 본 용역수행과 관련하여 건물유지관리에 지장을 주어서는 안 되며 측정 장비 주위에는 안전띠(측정안내문 부착)를 설치하여 이용고객의 동선에 지장 및 불편을 최소화 하도록 하고 특히 안전사고가 일어나지 않도록 사전에 철저한 준비를 한 후 시행하여야 한다.

3-2 (안전사고) 화재 등 안전사고 발생 가능한 인화성물질 등의 반입은 금지하며 본 용역수행과 관련된 제반 안전사고에 대해서 임대청사는 책임을 지지 않으며 민․형사상의 책임은 용역수행업체에게 있다

3-3 (측정장비 관리책임) 용역수행업체는 본 용역수행 중 각종 측정장비의 파손이나 분실방지를 위한 제반조치를 취하여야 하고, 측정장비에 대한 관리책임은 용역수행업체에게 있다.

3-4 (시설물 손상) 용역수행업체는 본 용역과 관련하여 측정기간 중 안전사고 및 시설물 유지관리에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며 시설물 손상시 용역수행업체의 부담으로 지체 없이 원상 복구하여야 한다.