배연창 개폐기 교체공사 시방서

□ 일반사항

1. 공 사 명 : 배연창 개폐기 교체 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리, 운영하는 부평(우)청사 건물 내 배연창개폐기 교체에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의하여 시행 한다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15

4. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

5. 주요 설치 사양

외 형 사 진	제 품 구 조
배연창 개폐기	시공 사진

6. 기타사항

1) 시공업체는 관련 공사 개시 전에 우체국시설관리지원단과 충분한 협의 및 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 시공업체는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 구매 설치

시공은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공업체는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 시공업체는 물적․인적책임과 민․형사상의  모든 책임을 시공업체 부담으로 처리하여야 한다.

4) 시공업체는 공사시공 과정을 전․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에서  사진 촬영하여 완료계에 첨부하여 제출하여야 한다.

7. 설치 범위

1) 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 하자의 보증

1) 시공업체는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야

하며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 시공업체는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께

책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

□ 설치사항

1. 적용규정

1) 본 자재는 배연창 개폐기 교체시 모든 공사에 관하여 적용한다.

2) 모든 자재는 “우체국 시설관리 지원단”이 요구하는 제반서류를 제출하여 “우체국 시설관리 지원단”의 사전승인을 한 후 현장 반입한다.

3) 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사에 불합격품은 현장으로  부터 즉시 반출하여야 하며, 만일 부득이한 경우에는 “우체국 시설관리   지원단”에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 자  재

본 장치는 최상의 성능을 발휘하고 효율을 보증하며 사용자의 운전조건에 적합

하도록 설계. 제작, 설치하며 모든 자재는 기존 배연창개폐기 와 호환이 되어야 하며 K.S표시 허가 또는 ISO인증 회사의 제품을 사용함을 원칙으로 하고    해당인증 규격이 없는 경우에는 국가의 공인규격 또는 동등이상의 제품 또는  사용자 지정 제품을 사용하며 설비공사 및 전기공사는 일반규정에 의거 실시한다.

3. 설치내역

○ 계통도

전기계통도	간선도

○ 구조

제품사진	구 조

○ 설치위치

구 분	위 치	사 진	수 량	비 고
12층	복도		1조	위.아래 2개가 1조
12층	여직원 휴게실		2조
11층	복도		1조
합 계			4조

○ 작동원리

1) 전원 off시나 고장시의 작동은 본체에 내장된 Emergency button을 사용하여  개폐

2) 화재발생 - 열·연 감지- 수신반 화재수신 - 24V기동 - 배연창 작동 -수신반

○ 공사

1) 배연창 OPERATOR 설치

2) 2차 전기배관배선(FULL BOX∼배연창 개폐기)-5P CABLE및 FLEXIBLE 배관

3) 결선 및 시운전

4) 수동조작반 설치 및 결선

4. 설비 검사 및 시운전

1) 배연창 기능작동시험을 실시한다.

2) 수동조작 및 EPS실 내 연동기 기능작동시험

3) 배연창 동작시 방재실 내 R형수신기 설비동작 신호수신 여부확인

5. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시 “우체국 시설관리 지원단”에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을 실행해야 한다.

4) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

6. 대리인 상주 및 안전사고 방지

시공업체 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업 관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업중에 발생하는 모든 안전사고는 시공업체가 책임을 진다.

□ 기타사항

o 입찰에 참여하는 업체는 반드시 시방서를 실무자에게 확인 후 응찰하시기 바라며, 확인하지 않아 발생되는 문제에 대한 책임은 업체에게 있습니다.