부평대로(우)청사

지열 시스템 방류펌프 교체 공사 시방서

2011. 09

부평대로 우체국 사업소

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명 : 지열 시스템 방류펌프 교체 공사

2. 공사위치 : 인천광역시 부평구 부평동 442-15 [기계실 (B5F)]

3. 적용범위

1) 본 공사는 (재)우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평대로(우)청사 지열 시스템 방류펌프 교체를 통해 장비의 냉·난방 순환유량 이용 효율을 향상시키기 위한 제반 조치를 본 시방서에 의거 성실히 시공하여야 한다,

2) 본 공사는 관계법령 및 표준 시방서를 따르고 별도에 대한 사항은 특기 시방서에 준하여 시행하여야 한다.

3) 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 기계설비 표준 시방서에 준하여 시행한다.

4) 시방서에서 제시되지 않은 사항이거나 불분명한 공사에 대해서는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 시행 한다

4. 시공자격 : 공고일 현재 기계설비공사업 또는 난방시공업체

5. 공사기간

계약일로부터 20일 이내

6. 방류펌프 사양

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
인라인 펌프 PIL-5015E (제조사 : WILO)	양정 : 35m 유량 : 22m3/h 전력 : 11kw	대	2	교체

7. 적용순서

가) 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해표준 / 특기 시방서에 준하며 내용이 서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

나) 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

8. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

9. 시공 계획서

가) 도급자는 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수전에 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다) 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 펌프 교체를 위하여 교체 업무 진행 계획서를 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받는다.

10. 재료 및 약품

가) 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

11. 입회 검사

가) 펌프 교체 실시 전 모든 공사 재료와 자제에 대한 재반입, 반출은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 승인을 받아야 한다.

나) 시운전(분야별, 종합적)은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 실시한다.

다) 본 펌프 교체에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 도급자의 부담으로 행하여야 한다.

마) 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

12. 책임자 선정

펌프 교체 도급자의 현장 상주인력은 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

13. 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나) 도급자는 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다) 펌프 교체 공사 관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전관리 및 공해방지에 노력하여야한다.

라) 펌프 교체가 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

14. 자재 관리

펌프 교체 작업 중 자재 및 철거물은 우체국시설관리지원단 감독관이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사 완료 후 청소를 실시하여야 한다.

(우체국시설관리지원단 감독관의 필요에 의한 자재 정리 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

15. 화재 예방

공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

16. 위임 금지

도급자는 우체국시설관리지원단의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

17. 공사 진행 보고

공사 중 현장 작업일지를 우체국시설관리지원단의 감독관이 제공하는 양식에 의거 작업당일 제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진 으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을  작업 전⋅후로 구분하여 공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 우체국시설관리지원단에게 제출한다.

[특 별 시 방 서]

제 2 장  시공 사항

1. 공사 범위

가) 방냉펌프 교체 작업.

나) 각 부위별 작동상태 점검(시운전 포함)

다) 전기 및 안전장지 점검.

2. 공사 내용

1) 방냉펌프 교체.

2) 배관 변경 작업.

3) MCC 전력 판넬 메인 NFB 차단기 교체.

4) 전자 접촉기(MC) 교체.

5) 배관 보온 작업.

6) 시운전.

7) 양정(m) 및 유량(Q) 테스트, 차압상태 테스트.

※ 상기의 모든 작업은 우체국시설관리지원단 감독관 확인 필수 사항임.

3. 펌프 제작

1) 구조 일반

① 펌프 몸체의 구조는 수직형 전동기를 상부에 설치하고, 펌프 축 하부에 축 밀봉

장치 및 펌프부를 설치한 직립형으로 한다. 펌프부는 케이싱, 임펠러 등으로 구성

되며, 전동기와 펌프는 마개 이음으로 조합하고 볼트로 체결하여 일체로 된 구조

의 것

전동기와 펌프는 랜턴으로 조합하고, 전동기의 축과 펌프 축은 커플링으로 체결한 구조의 것

② 펌프의 압력이 가해지는 부분은 충분한 강도를 가져야 한다.

③ 각 부는 쉽게 기계적 또는 전기적인 고장이 발생되지 않아야 한다.

④ 사용 중 현저한 진동이나 소음이 없이 정상적인 운전이 되어야 한다.

⑤ 펌프의 회전 방향은 전동기 측(팬커버위에서)에서 보아 시계 방향이어야 한다.

⑥ 통상의 사용상태로서 화재, 감전 등이 발생하지 않는 구조이어야 한다.

⑦ 조립상태는 양호하고 각 부품은 유해한 결점이 없어야 한다.

⑧ 흡입구 및 토출구는 일직선상에 위치하여야 한다.

⑨ 펌프에는 설치 및 이동에 사용할 고리를 두거나 손잡이를 부착하여야 한다.

⑩ 펌프의 흡입구 및토출구는 플랜지 이음으로 한다.

2) 각 부 구조

1. 케이싱(Casing)

펌프의 하우징은 제시된 재질 또는 동등이상의 재질로 제작하되, 주조 후 내외면이

미려하고 기공, 균열 등이 없어야 한다.

2. 임펠러(Impeller)

① 임펠러는 제시된 재질 또는 동등이상의 재질로 제작하여야한다.

② 평형도는KS B ISO 1940-1

(기계적 진동 - 강성회전체의 평형 특성 요구조건 -제1부)의 G6.3급으로 한다.

③ 바깥지름, 슬립부, 허브의 축구멍에는 기계가공을 해야 한다.

④ 축이 어떠한 방향으로 회전하여도 풀리지 않도록, 와셔 또는 그 밖의 방법으로

회전 멈춤을 마련하여야 한다.

3. 랜턴(Lantern) –15E, 20D, 20E series 에만적용

① 공기조화 및 냉매 순환에 사용 시 응축된 이슬, 응축수를 배수할 수 있는 구멍을

마련해야 한다.

② 랜턴에는 축 밀봉 장치의 온도 상승을 방지하기 위해 임펠러에 의해 이송되는

액의 일부를 축 밀봉 장치로 이송할 수 있도록, 내부 플러싱(Flushing) 구멍을

마련하여 야 한다.

4. 축(Shaft)

① 펌프의 축은 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

② 임펠러의 자중 및 회전력에 의한 휨 등의 변형이 발생되지 않도록 충분한 굵기와

강도가 있어야 한다.

5. 축밀봉장치(Sealing)

① 축 밀봉 장치는 전동기 축 관통부의 내부에 흡입액체가 침입하지 않도록

미캐니컬실(Mechanical Seal)을 사용하여야 한다.

② 미캐니컬 실의 섭동 단면 및 고무는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야

한다.

6. 커플링(Coupling) –15E, 20D, 20E series 에만적용

① 커플링은 전동기의 동력을 원할히 전달하도록 강체(Rigid) 커플링을 사용하여야

한다.

7. 커플링가드(Coupling guard) –15E, 20D, 20E series에만 적용

커플링 가드는 부착 및 분해가 용이한 구조이어야 한다.

8. 베어링(Bearing)

① 펌프에는 베어링을 설치하지 않는다.

② 전동기의 베어링은 레이디얼 하중외에, 전동기 회전부의 질량 및 펌프로부터

발생하는 드러스트 하중을 충분히 지지 할 수 있어야 한다.

9. 플랜지(Flange)

플랜지는 KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본 치수)의 호칭 압력10K에 따른다.

10. 전동기(Motor)

전폐 농형 팬 냉각 방식 전동기로 다음 사항을 만족하여야 한다.

① 전원–표준은 다음과 같다.

7.5kW 이하: 3~220/380V(220V-Y결선, 380V-Delta 결선)

11kW 이상: 3~380V(Y-Delta 결선)

단, 별도의 전원 / 전압은 협의에 따른다.

② 보호등급 : IP44 (단, 고효율 모터는IP54)

③ 젃연등급 : F 종

④ 최고주위온도 : +40℃

11 도장(Paint)

도장의 색상은 WILO Green (Munsell No. 1.4BG4.8/7.5)으로한다.

6. 사용재료

펌프에 사용하는 주요부의 재료는 다음의 재질 또는 이와 동등 수준의 것을

사용하여야 한다.

부품명	재질
Impeller	GC200
Casing	GC200
Lantern	GC200
Shaft	STS410
Mechanical Seal	Carbon/SiC -EPDM

7. 성능

① 펌프는 정격 출력 내에서 제시된 유량과 총양정을 만족하고, 그 시험 방법 및

기타 사항은 KS B 6301에 따른다.

② 내수압 시험은 최고 토출 압력(운전 범위에서의 최고 전양정에 상당 하는 압력

–최고 압입 압력)의 1.5배 압력에서 3분 이상 시험하고, 물 누수 등의 이상이

없어야 한다.

4. 배관 변경

① 흡입 측 배관의 동 배관 및 동 부속품을 이용하여 펌프의 길이 만큼 배관을 이설

하여 동 용접으로 시공 설치한다.

② 배관 이설 시공 후 펌프의 캐이싱과 배관 사이에 각 파이를 괴어 놓아 펌프 가동

및 배관의 신축 이음으로부터 펌프의 캐이싱 및 배관을 보호해야 한다.

5. MCC 판넬 부속기기 교체 및 점검

① MCC 판넬의 메인 NFB 배선용 차단기를 교체한다.

(기존 NFB 차단기 65A -> 신규 NFB 차단기 100A)

② 전자 접촉기(MC) 교체를 한다.

(기존 MC GMC-22 -> 신규 GMC-32A)

③ MCC 판넬 및 MOTOR의 절연시험

㉮ 메거(MEGGER)를 사용하여 전선과 접지사이의 절연저항을 측정함으로

써 모터의 절연 상태를 검사해야 한다.

㉯ 검사 시 충전된 전하에 의해 위험이 초래될 경우가 있으므로 검사 후

반드시 방전시키고 접지단자를 다루어야 한다.

㉰ 검사 절연저항에 영향을 주는 요소는 절연체 표면의 오염, 응결수, 절대

습도를 최대한 제거하여야 한다.

6. 시운전

① 지열시스템의 방류펌프를 교체 후에는 시운전을 하여 양정(M), 유량(Q)이 적정하

게 나오는지 확인 한다.

※ 펌프의 양정(M), 유량(Q)이 적정치 않을시 펌프의 임펠러 크기를 무상으로 교

체 하여 펌프의 양정(M), 유량(Q)을 측정한다.

② 내수압 시험은 최고 토출 압력(운전 범위에서의 최고 전양정에 상당 하는 압력

–최고 압입 압력)의 1.5배 압력에서 3분 이상 시험하고, 물 누수 등의 이상이

없어야 한다.

③ 펌프의 정격 전압, 전류를 확인하고 절연을 측정 기록한다.

④ 각종 게이지 및 스위치, 센서의 작동, 제어 및 안전회로, 제어판넬 및 기동반, 전

반을 점검하고 정상적인 운전에 차질이 없도록 조정 및 정비하여야 한다.

⑤ 지열시스템의 방류펌프를 가동 후 부하 및 무부하의 차압상태를 확인하고 차압상

태가 부 적절시 에는 알맞은 차압을 유지 될 수 있도록 조정을 한다.

⑥ 시운전 시 냉동기 가동에 문제되는 부분에 대해서 시공자가 모두 책임져야 한다.

⑦ 시운전 시 감독원의 입회하에 시운전을 1차, 2차, 3차, 4차 4일에 걸쳐                펌프 가동 테스트를 행한다.

⑧ 위의 검사완료 후 이상이 없으면 시운전 및 결과 기준치로 이상 유무를 최종 확인

하며 점검표에 의한 점검결과를 제출한다.

4. 일반 사항

가) 도급자는 본 공사를 실시함에  있어 시방서에 준하여 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 순응하고 감독관의 승인 없이 임의로 작업을 할 수 없다.

나) 모든 장비가 만족스러운 기능을 발휘 할 수 있도록 확실하게 작업하고 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 판단되면 작업에 임한다.

다) 작업장 주변은 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 기타의 사고 방지에 최선을 다한다.

라) 도급자의 현장 대리인은 현장에 상주하며 제반 공정관리 및 안전관리에 대한 책임을 진다.

마) 도급자는 착공에 앞서 착공계, 공정표, 출입자 명단 등을 제출하여 우체국시설관리지원단의 감독관에게 승인을 받는다.

바) 공사시에 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상해야 한다.

사) 작업 중 화기를 취급할 경우에는 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 작업에 임하여야 하며 화재 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 공사 중에 발생하는 모든 폐기물은 공사 도급자가 처리 한다.

5. 검수 및 공사완료

가) 공사 수급자는 모든 작업을 완료하면 시운전을 실시하여 검사를 득한다.

나) 우체국시설관리지원단 감독관의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의 하자 보증기간은 2 년으로 한다.

※ 시공자는 하자기간 중 냉동기 운전 중 펌프의 이상이 발생되면 최대한

빠른 시간내에 A/S가 가능해야 한다.

다) 작업의 중요 사항은 사진 촬영 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착수계

1) 현장 책임자 지정서

2) 보수점검 수행 기술자 현황

3) 보수점검 계획서

4) 보수점검 수행 기술자 자격증 사본 등

5) 비상연락망(주간, 야간, 이용통신 등)

6) 기타 “갑”이 요구하는 사항

② 하자이행 증권

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 작업 보고서

⑤ 사업자 등록 사본

⑥ 통장 사본

[지열 시스템 방류펌프 교체 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단위
윌로인라인펌프 (PIL-5015E)	양정:35m 유량:22m3/h 동력:11kw 구경:50*50mm	2	EA
배선용 NFB 차단기(ABS104b)	3상4선식 100A	1	EA
MCC판넬 각형 전류계	1.5급 100/5A	1	EA
전자 접촉기(마그넷)	GMC-32	2	EA
동관	L-65A	6	M
동 - L	65A	4	EA
동 - T	65*65	4	EA
고무 발포 보온재	19T	6	M
매직 보온 테이프	난열, 내열-분홍색	10	EA
구조용 각관	200*100*5.7T	6	M
절연 플랜지	10K-65A	4	EA
동 용접봉	AG3%￠2.4	1	KG
플럭스		1	통
산소		1	병
아세틸렌		1	병
동 용접	65A	14	개소
잡자재비		3	%