부평대로(우)청사

벽걸이형 냉·난방기 설치 공사 시방서

2011. 11

부평대로 우체국 사업소

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명 : 냉·난방기 설치 공사

2. 공사위치 : 인천광역시 부평구 부평동 442-15 [안내 데스크 (1F)]

3. 적용범위

1) 본 공사는 (재)우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평대로(우)청사 안내 데스크 벽걸이형 냉·난방기 장비를 설치하기 위한 제반 조치를 본 시방서에 의거 성실히 시공하여야 한다,

2) 본 공사는 관계법령 및 표준 시방서를 따르고 별도에 대한 사항은 특기 시방서에 준하여 시행하여야 한다.

3) 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 기계설비 표준 시방서에 준하여 시행한다.

4) 시방서에서 제시되지 않은 사항이거나 불분명한 공사에 대해서는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 시행 한다

4. 시공자격 : 난방시공업

5. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

6. 냉·난방기 사양

품 명	모 델	규 격	수량	능력(냉/난방)	설치장소	비 고
벽걸이형 냉·난방기	AR SM92A	냉·난방 29.3m²(9평형)	1대	3.6 KW/ 4.3 KW	1F 안내 데스크	인버터 방식

7. 적용순서

가) 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해표준 / 특기 시방서에 준하며 내용이 서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

나) 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

8. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

9. 시공 계획서

가) 도급자는 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수전에 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다) 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 냉·난방기를 설치하기 위하여 업무 진행 계획서를 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받는다.

10. 재료

가) 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

11. 입회 검사

가) 냉·난방기를 설치 하기 전 모든 공사 재료와 자제에 대한 재반입, 반출은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 승인을 받아야 한다.

나) 시운전(분야별, 종합적)은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 실시한다.

다) 본 냉·냉난방기 설치에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 도급자의 부담으로 행하여야 한다.

라) 일반형인 경우 -10℃, 한냉지형은 -15℃ 난방 저온 능력 자체 시험 시에는 일반    사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 소비전력,    소비전류, 운전주파수, 성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다. 또한 최대수요      전력 관리 및 전기부하설계를 위하여 냉방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력,   소비전류를 제품규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

마) 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

12. 책임자 선정

냉·난방기 설치 도급자의 현장 상주인력은 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

13. 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나) 도급자는 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다) 냉·난방기 설치 관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전관리 및 공해방지에 노력하여야한다.

라) 냉·난방기 설치 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

14. 자재 관리

냉·난방기 설치 공사 작업 중 자재 및 철거물은 우체국시설관리지원단 감독관이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사 완료 후 청소를 실시하여야 한다.

(우체국시설관리지원단 감독관의 필요에 의한 자재 정리 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

15. 화재 예방

공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

16. 위임 금지

도급자는 우체국시설관리지원단의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

17. 공사 진행 보고

공사 중 현장 작업일지를 우체국시설관리지원단의 감독관이 제공하는 양식에 의거 작업당일 제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진 으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을  작업 전⋅후로 구분하여 공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 우체국시설관리지원단에게 제출한다.

[특 별 시 방 서]

제 2 장  시공 사항

1. 공사 범위

가) 실내기/실외기 설치

나) 냉매배관, 보온작업

다) 드레인 배관공사

라) 유선 리모컨 설치

마) 설치 완료 후 시운전

2. 공사 내용

1) 실내기 및 실외기 설치 작업.

2) 배관, 전원선, 통신선 및 보온 작업.

3) 실내기 드레인 배관 기존 FCU 드레인 배관에 접속 배수 작업.

4) 냉매(R-22) 보충 작업.

5) 유선 리모컨(365코너 천정형 에어컨용 -> B1F 중앙통제실) 설치.

6) 시운전.

※ 상기의 모든 작업은 우체국시설관리지원단 감독관 확인 필수 사항임.

3. 냉·난방기 설치

1) 실내기

가. 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 실

전체를 고르게 퍼져 나갈 수 있는 곳에 설치하며 냉매 배관 및 드레인 배관이 지나갈 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

나. 실내기의 냉기 토출은 설치 위치로부터 부하가 더 많은 방향으로 냉기 토출구가 향하도록 한다.

다. 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐 및 산처럼 울퉁불퉁하게 뒤틀리는 것으로 인한 배수불량을 방지하도록 한다.

라. 실내기 및 기타 배관설치를 위한 셋트 앵커, 스트롱 앵커볼트 설치 시 볼트 슬리브가  40mm이상 구조물에 묻히도록 시공하고, 인발시험 후 실내기/배관을 설치하여야 한다.

마. 냉매배관에 연결되는 실내기 사이의 높이차가 15m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

바. 직사광선 또는 기타 열원으로부터 직접 복사열을 받지 않는 장소에 설치한다.

사. 실내기 주변은 점검 및 정비를 위한 최소한의 공간을 확보한다.

2) 실외기

가. 실외기는 건물 옥외 환기가 원활한 곳에 설치한다.

나. 실외기 가동 시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

다. 규정된 배관길이(편도 15m) 및 허용 높이[실외기와 실내기간 50m 또는 30m(실외기가     실내기보다 낮게 설치되는 경우)] 내에서 설치하여야 한다.

라. 실외기 설치 시 가동에 의한 진동 및 자체하중에 의한 전도등이 발생하지 않도록    실외기 및 앵글 받침대를 견고하게 설치, 고정하여야 한다.

마. 실외기를 옥외에 설치 시 보행자의 안전을 감안하여 안전한 장소에 설치하여야 하고

건축분야와 협의하여 견고히 고정하여야 한다.

3) 냉매배관

가. 냉매용 배관의 재질은 인탈산재질의 99.8% 이상의 순 동관을 사용한다.

나. 원활한 냉매 흐름을 위하여 실외기에서 가장 멀리 설치된 실내기 까지의 편도 배관

거리는 15m 이내, 실내기와 실외기 까지의 설치 높이차는 10m 이하가 되도록 설치

하여야 한다.

다. 원활한 냉매흐름을 위하여, 전체 배관 거리의 총합은 30m 이하가 되도록 설치한다.

마. 냉매 배관의 시공은 내부에 이물질(먼지,오물,수분)이 없어야 하며, 30kg/㎤(2.94MPa)의

내압에 견뎌야 한다.

바. 냉매 배관은 최대 3m 간격으로 지지되도록 설치되어야 한다.

사. 배관설치 후 질소 기밀시험 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설시험을 행한다.

아. 실내, 외기 간의 배관 작업 후 배관 설치에 따른 열 손실 및 이슬 맺힘을 방지하기

위하여 고ㆍ저압관(액관,가스관)측의 배관 보온 및 매직테이프로 마감하여야 한다.

자. 배관 보온재는 고압, 저압 및 고온, 저온 모두에 견딜수 있는 친환경 소재의 고무   발포 보온재(EPDM,NBR)를 사용한다.

차. 냉매배관 및 전선관이 벽체 및 바닥을 관통 할 시는 반드시 방수처리를 해야를 한다.

※ 기본배관 5M 시공 후 추가 증설 배관 25M 연결하여 시공한다.(총 30M 배관)

4) 드레인 배관

가. 드레인 배관(배수관) 재질은 PVC관을 사용하고 이슬 맺힘이 없도록 아티론 보온재

로 전 배수관을 보온하여야 한다.

나. 배수관은 1/50 ~1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을 용이하게 하며, 배수관      규격은 실내기측은 12A를 사용하고, 주관은 32A이상의 PVC 파이프를 사용한다.

다. 콘크리트등 벽면 및 바닥 면을 통과 시에는 SLEEVE를 사용하고 방수처리 한다.

라. 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우에 실내기로 오취성의   가스가 혼입되어 들어오는 경우가 있으므로 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접   배수를 시킴으로서 해결 가능하도록 한다.

마. 외기압 보다 드레인 판 주위의 기압이 낮아질 때 드레인 관을 통해서 실외의 공기가   혼입되어 악취발생의 원인이 될 수가 있으므로 배수관의 출구는 악취나 유해가스가   생성될 수 있는 곳에 연결하지 말아야 한다.

바. 드레인 배관 설치 완료 후 증발기에 물을 부어 배수가 잘 되는지 확인한다.

※ 주 드레인 관은 기존 FCU를 사용하는 실내기 배수 드레인 배관(동관)에 연결하여 사용한다.

5) 실내기 유선 Controller 설치(365코너 설치용)

가. 리모컨은 관리 및 컨트롤이 용이한 곳에 적절히 부착하고, 리모컨 신호전달에

장애를 주는 위치는 피하도록 한다.

나. 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공한다.

다. 실내기 콘트롤러 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.

※ 상기 실내기 유선 Controller 설치는 우체국 365코너 천정형 냉·난방기의 관리

도모를 위해 B1F 중앙 통제실에 설치 하고자 함.

6) 전기사양 및 설치(전기공사 부분)

가. 실내기 및 실외기 전원은 1Φ 220V 60Hz 의 전원이 공급되어야 한다.

나. 실내기 및 실외기용의 전원공사에는 주전원 차단용 메인스위치와 ELB스위치가 설치

되어 있으므로 별도로 설치하지 않이 할 수 있다.

다. 실내외기 연결전선 및 주 전원선은 해당제품 사양서에서 제시하는 전선굵기 이상의

것을 사용해야 한다.

7) 시운전

가. 실내기와 실외기의 전원이 맞는지와 누전이 되는지를 확인한다.

나. 실외기 냉매 주입량과 사용압력이 맞는지를 확인한다.

다. 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지를 확인한다.

라. 시운전을 시작하여 실외기에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사 후 실내기

컨트롤에서 온도설정·풍량설정·냉·난방 가동 등등 기기에 대한 일반적인 사항을 설정

하여 정상운전 되는지 확인한다.

4. 일반 사항

가) 도급자는 본 공사를 실시함에  있어 시방서에 준하여 우체국시설관리지원단 감독

관의 지시에 순응하고 감독관의 승인 없이 임의로 작업을 할 수 없다.

나) 모든 장비가 만족스러운 기능을 발휘 할 수 있도록 확실하게 작업하고 명시되지

않은 사항이라도 필요하다고 판단되면 작업에 임한다.

다) 작업장 주변은 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 기타의 사고 방지에 최선

을 다한다.

라) 도급자의 현장 대리인은 현장에 상주하며 제반 공정관리 및 안전관리에 대한 책

임을 진다.

마) 도급자는 착공에 앞서 착공계, 공정표, 출입자 명단 등을 제출하여 우체국시설관

리지원단의 감독관에게 승인을 받는다.

바) 공사시에 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를

입혔을 경우에는 즉시 변상해야 한다.

사) 작업 중 화기를 취급할 경우에는 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 작업에 임하

여야 하며 화재 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 공사 중에 발생하는 모든 폐기물은 공사 도급자가 처리 한다.

5. 검수 및 공사완료

가) 공사 수급자는 모든 작업을 완료하면 TEST과정을 실시하여 검사를 득한다.

나) 우체국시설관리지원단 감독관의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의

하자 보증기간은 1 년으로 한다.

※ 시공자는 하자기간 중 실내기 및 실외기가 작동하지 않으면 최대한 빠른 시간내에 A/S가 가능해야만 한다.

다) 작업의 중요 사항은 사진 촬영 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착수계

1) 현장 책임자 지정서

2) 기타 “갑”이 요구하는 사항

② 하자이행 증권(담보기간 1년, 보증금율 5%)

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 작업 보고서

⑤ 사업자 등록 사본

⑥ 통장 사본

[벽걸이형 냉·난방기 설치 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단위
실외기	AR-SM92A 실내기 : ARN-SM92A 실외기 : ARX-SM92	1	EA
실내기		1	EA
동배관(L TYPE)	6.35mm	25	M
동배관(L TYPE)	9.52mm	25	M
동관배관 보온	EPDM 6.35mm x 9t	30	M
동관배관 보온	EPDM 9.52mm x 9t	30	M
드레인호스	12A	4	M
드레인 펌프	4M	1	EA
제어용 제어선	VCTF 1.25 x 4C	30	M
신호용 제어선	CVV-SB 1.25 x 3C	30	M
신호용,제어용 후렉시블	난연 후렉시블 16mm	60	M
냉매가스	R-22A	2	KG
실외기 앵글	850*400*570	1	EA
실외기 휀가이드	토출가이드	1	EA
유선리모컨	AWR-TH00	1	EA
리모컨선	VCTF 0.75sq X 3C	60	M
제어용 후렉시블	난연 후렉시블 16mm	60	M
노무비	설치인건비	1	식
공구손료	노무비의 3%	1	식

○ 냉·난방기 설치 위치 공사(전) 사진

실내기 설치 위치(1F 안내 데스크)	실외기 설치 위치(B1F 지하 주차장)

○ 냉·난방기 설치 공사(후) 사진

실내기 설치	냉매 배관도
냉매 배관도	실외기 설치

[설치도면]

[설치도면]