전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

북인천우체국

전기 시설물 보호 조적공사 시방서

2011. 11.

제1장 일반 시방서

1. 공사 명칭

본 시방의 명칭은 “전기 시설물 보호 조적공사”로 정하며, (재)우체국시설관리지원단

을 (이하 “갑”)이라 하고, 공사수급자를 (이하“을”)이라 칭한다.

2. 공사 목적

북인천우체국 주차장 전기 시설물 보호 조적 공사로 안전사고 예방 및 각 종 시설물

점검 유지관리를 향상시키고자 함.

3. 공사 개요

3.1 공 사 명  : 전기 시설물(특고압 선로) 보호 조적공사

3.2 공사 장소 : 인천광역시 부평구 부평1동 546-62 북인천우체국

3.3 공사 내역

품 명	규 격	수량(EA)	단위	비 고
1) 조적 공사	- 벽돌:KS 4004의 C종 벽돌 2급 - 모르타르:KS L 5201 규격	1	식	“첨부도면참조”
2) 도장 공사	- 에나멜 페인트(흑색, 황색, 백색) - 도로표지용 KMS6080-1종	1	식

3.4 설치기간 : 착수일로부터 20일 이내

4 적용 범위

본 시방서는 북인천우체국 지하주차장 전기시설물 보호 조적공사에 적용 한다.

5. 일반 사항

5.1 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해 표준 특기 시방서에 준하며 내용이   서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

5.2 “을”은 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내    용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 “갑”으로 부터 서면으로    대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

5.3 현장대리인의 업무

5.3.1  “을”의 현장대리인은 보수기간동안 현장에 상주하여 보수에 관한

전반적인 사항에 대하여 “갑”과 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장     을 이탈 하게 될 경우에는 “갑”의 승인을 얻어야 한다.

5.3.2 모든 현장 종사원은 신원이 확실한자로서 “갑”의 요청에 순응하여야   하며, “을은 현장교육실시 등을 통해 이를 책임지고 보장하여야 한다.

5.3.3 “갑”은 현장대리인을 포함한 “을”의 현장 종사원 전부에 대하여 보수      현장에 부적합하다고 인정되거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 판      단 될 경우 교체를 명할 수 있고 “을은 즉시 이를 이행하여야 한다.

5.4 공사 착수

“을”은 다음 서류를 제출하여 “갑”과 협의 후 착수하여야 한다.

5.4.1 착공계

5.4.2 현장대리인 선임계

5.4.3 예정 공정표

5.4.4 안전관리 계획서

5.5 공사 수행보고

5.5.1 “을”은 시방서에서 정한 모든 공사를 작업 전에 작업계획서를 제출     하고, 작업완료시 “갑”의 확인을 받아야 하며, 이에 의하지 않고 시     행한 작업은 인정하지 아니한다.

5.5.2 “을”은 다음과 같은 사항을 촬영하여 사진첩 2부를 작성 “갑”에게      제출 하여야 한다.

① 공사 착수 전 사진

② 공사 완료 후 사진

5.6  “을”은 자재운반 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작     성하여 공사 착수 전에 “갑”의 승인을 받아야 한다.

5.7 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대     해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

5.8 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한    국공업 규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는     국산 최상품을 사용하여야 한다.

5.9  공사 현장의 관리는 노동법, 산업안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따     라 수행 한다.

5.10 “을”은 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며  화재,      도 난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

5.11  공사 시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 청사        설치시설물이 손상되지 않도록 화염 비상 방지의 조치를 하는 동시에 화        재 예방 대책등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임하고 공사 진행시 “을”        의 귀책사유로 설치 시설물에 손해를 발생 시 “을“은 ”갑“에게 전액 배        상 해야 한다.

5.12 “을”은 “갑”의 승인 없이 본 계약 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

5.13 “을”은 설치 중 현장 작업일지를 “갑”이 제공하는 양식에 의거 작업당일              제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진         으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을 작업 전⋅후로 구분하여            공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 “갑‘에게 제출한다.

5.14 설치에 사용되는 모든 자재 및 장비는 “갑”의 검사 후 지정한곳을 이하여 현장에 반입한다.

5.15 자재 및 장비의 반입 시 손상은 계약자의 부담으로 원상복귀 한다.

5.16 준공검사

5.16.1 “을”은 보수가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야

한다.

5.16.2 “갑”은 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단될 경우        “을”은 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며, 검        사후 그 결과에 대하여는 “갑”의 요청에 따라 재 보수 또는 원상        복구 등을 하여야 한다.

5.16.3 “을”은 보수 중 “갑”이 부실 또는 부적합하다고 판단할 시 “갑”의        요청에 따라 즉시 재 보수 하여야 한다.

5.16.4 완료 검수

① 각 설치부분은 공정마다 “갑”의 검사를 받아 합격 승인을 얻은         후 다음 보수에 임한다.

② 설치 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 “갑”의 입회하에      하고 설치 진행 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

5.17 “갑”의 최종 완료검수에 합격하면 공사는 종료되며 설치공사의 하자         보증기간은 1년으로 하고 하자보증 기간 동안 천재지변 및 사용자의        고의, 과실에 의한 경우를 제외하고는 무상 수리 및 무상 부품 교체        를 해야 한다.

5.18. “을”은 작업의 완료 전·후 사진 촬영하여 “갑”에게 제출하며, 준공서류            와 기타 서류는 다음과 같이 제출하여야 한다

5.18.1 준공계

5.18.2 하자이행 증권

5.18.3 청구서(세금계산서, 거래명세표)

5.18.4 사업자 등록 사본

5.18.5 통장 사본

6. 표 시

제품에는 적정위치에 명칭, 종류, 제작일, 제작사, 제작번호, 연락처 등을 기록    한 명판이나 각인을 하여 부착하여야 한다

7. 행정사항

“을”은 본 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항

“갑”과 협의하여 조치하며, 관련법규에서 법으로 규정하는 사항은 명시하지

않다 하더라도 당연히 법에서 정하는 기준에 적합하게 이행하여야 한다.

제2장  특기 시방서

1. 시공범위

북인천우체국 지하주차장 전기 시설물(특고압 선로) 보호 조적공사

2. 시공 방법

2.1 요구 사항

2.1.1  벽돌은 KS 4004의 C종벽돌 2급에 적합한 것으로 한다.

2.1.2 시멘트 KS L 5201 규격에 적합한 것으로 1종 보통 포틀랜트 시멘트             로 하며 기타 사항은 미장 공사에 준한다.

2.1.3 모래는 “미장공사의 자재기준”에 따르되, 모래의 입도는 5mm체의 통            과량이 100%인 것을 기준으로 한다.

2.1.4 쌓기 용 몰탈 배합은 시멘트(3):모래(1)의 비율로 한다.

2.1.5 쌓기 가로, 세로  줄눈은 나비 10mm를 표준으로 한다.

2.1.6 가로, 세로 줄눈사이로 내부가 보이지 않도록 치밀하게 쌓는다.

2.1.7 벽돌쌓기는 1매쌓기를 기본 원칙으로 하되 협의 후 수정 할 수 있다.

2.1.8 벽돌쌓기는 외부 충격을 주차장에 설치 된 특고압 트레이에 직접 전달           되지 않고 줄여줄 수 있는 있을 정도의 견고함을 갖추어야 한다.

2.1.9 미장공사는 균열이나 들뜸 등의 결함이 발생할 수 있으므로 초벌 바르           기(6mm이상)를 하기 전에 결함방지를 생각하는 동시에 충분한 일정을           취하고 초벌을 바른다.

2.1.10 도장 공사는 공사면 주의 표시(황색, 흑색)와 벽체도색(백색) 및 바              닥 경차 글자 도색(백색) 두 가지로 하고 공사 면은 에나멜로 바닥은            도로표지용 페인트로 시행한다.

2.1.11 도장 면은 깨끗이 청소 후 페인트가 콘크리트에 고르게 접착 될 수

있도록 한다.

2.1.12 주차장 바닥에 기 설치된 주차 스톱 바를 이설하여 차량 주차 시 차량            이 블록 조적 면에 닿지 않도록 한다.

2.1.13 주차장 벽체 배수 판의 일부를 철거 후 조적 공사를 시행하고 철거 부             분은 감독관과 협의 후 시행한다.

2.1.14 1층 공사부분의 상부는 금속 재질의 커버를 제작하여 각종 이물질이             들어가지 않도록 마감 한다.

3. 현장 안전관리 준수사항

3.1 작업자 주변의 정리정돈, 현장 청결유지.

3.2 작업 중 발생 쓰레기는 작업장 내부에 적치 후 자체적으로 반출.

3.4 “을”은 필요한 가설전기 설치 시에는 “갑”과 협의한 후 승인을 득한 후          설치하며 안전조치를 하여야 한다.

3.5 기 시설물 파손 시에는 “을”은 즉각 원상복구를 하여야하며 원상 복가

조잡하다고 “갑”이 판단할 경우 재 보수 하여야 한다.

3.5 벽돌은 운반 및 취급에 있어서 깨지거나 모서리가 파손되지 않도록

하고, 특히 상하차 작업은 파레트에 저장된 상태로 하는 것을 권고한다.

3.6 “을”은 공사현장이 지하 주차장 이므로 도장공사전에 “갑”과 협의하여

주변 환기를 철저히 한다.

3.7 안전 관리자는 작업이 종료된 후 주변정리를 철저히 하여야 한다.

3.8 “을”은 기 설치된 전기 시설물(전기 특고압) 위험 정도를 미리 작업자

에게 숙지시켜 전기안전사고 예방에 신의성실 책임을 지고 작업에 임

하고 작업 시 안전사고 발생 책임은 “을”에게 있다.

3.9 “을”은 도장작업 시 신너 등의 화재위험이 있는 물건은 특별히 주의해서

관리 하도록 한다.

첨부#  지하주차장 전기 시설물(특고압 선로) 보호 조적 설치도       1부

첨부#

지하주차장 전기 시설물(특고압 선로) 보호 조적 설치도

설치 위치 (지하1,2층)	상 세 도 면