비상용 축전지 납품 규격서

□ 적용 범위

본 규격서는 (재)우체국시설관리단에서 운용하고 있는 포스트타워 축전지설비 납품(구매)에 관하여 적용하며, (재)우체국시설관리단을 “발주처”라 하고, 납품업체를 “수급자”라 칭한다.

□ 납품 품명 : 축전지

(재)우체국시설관리단에서 요구하는 규격 이상이어야 한다.

※ 세부내용은 붙임 #1 참조

□ 납품 수량 및 규격

모델명	공칭 전압	정격 용량	외형치수(mm)			수량	제조업체
			길이(L)	폭(W)	높이(H)
ESH 200-12	12V	200AH (10HR)	520	269	203	9개	세방전지

□ 납품 장소 : 서울시 중구 소공로 70(구. 충무로 1가 211) 포스트타워

□ 납품 일자 : 계약일로부터 30일 내로 한다.(공휴일 등 휴일수 포함)

□ 납품 방법 : 수급자는 납품 장소에 축전지를 직접 납품하여야 하며,

제3자 납품 방식(택배,제조업체등)은 불허한다.

만약 제3자 납품시 본 계약을 취소할 수 있다.

□ 물품의 반입(납품)

(1) 반입 장소, 시간 및 절차는 운송 전에 발주처과 협의한다.

(2) 하역시 제품에 충격을 주지 않도록 하고, 이로 인한 제품의 손상에 대해서는 수급자의 책임으로 한다.

(3) 수급자는 만충전된 상태로 축전지를 납품하여야 한다.

(4) 축전지는 2012년 1월 이후에 생산된 국산제품으로 납품하여야 한다.

(5) 폐전지는 수급자가 회수하여 처리하여야 한다.

□ 포장의 해체

반입한 제품은 기타 작업에 방해가 되지 않는 장소에서 해체하여야 하며, 포장 해체시 발생하는 포장재 등은 납품 완료 후 현장 밖으로 운반처리하여 현장 주변을 청결히 유지하여야 한다.

□ 제품의 검수, 검사

(1) 반입한 제품의 검수, 검사는 납품 완료 후 발주처의 참석하에 아래의 항목을 기준으로 실시한다.

(2) 제품의 하자 혹은 아래의 항목에 위반될 경우 수급자는 동일 제품

으로 교체하여 즉시 재납품하여야 한다. 발생 비용은 수급자의 부담

으로 처리한다.

(3) 검수, 검사 항목

① 수량

② 제품의 모델명, 규격, 제조일자 등

③ 구조 및 외관

④ CELL 전압

⑤ 변형, 파손 여부

⑥ 내부저항 측정(측정기기 지참)

⑦ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 사항

□ 하자 기간

제품의 하자기간은 납품 완료 익일로부터 1년으로 하며 성실한 이행을 위하여 계약금액의 100분지 10에 상당하는 하자이행보증보험 증권을 제출하여야 한다.

붙임 1. 제품 최소 규격 사항 1부.  끝.

【붙임 #1】제품 최소 규격 사항

NO	품 명	최소 규격	수량	참고 사진
①	비상용 축전지	`- 품명 : ESH 20012 - 용량(AH)(10HR) : 200(1.75V/Cell) - 외형치수(mm) - 길이(L) : 520 - 폭(W) : 169 - 높이(H) : 203 - 총높이(TH) : 237 - 중량(KG) : 60 - 단자모양 : 볼트 접속 단자 - 공칭전압 : 12V - 용도 : 수변전설비 차단기류 전원 공급	9