전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

냉ㆍ난방기 설치 시방서

2012. 12.

Ⅰ. 일반 시방서

1. 공사 명칭

본 시방의 명칭은 “(재)우체국시설관리단 사무실 냉ㆍ난방기 설치 및 이전 공사”로 정하며, (재)우체국시설관리단을 “갑”이라 하고, 공사 수행자를 “을”이라 칭한다.

2. 공사 개요

가. 장소 : (재)우체국시설관리단 (서울시 광진구 강변역로 2 동서울우편물류센터 4층)

나. 기간 : 계약일로부터 7일 이내 (단, 공휴일 포함)

다. 구매품목

품명	모델명	평형	수량
냉난방기	LP-W0833V	23평형	1

라. 설치내역

구분		품명	수량	단위
신규	냉난방기 (LP-W0833V)	추가배관	42	M
		전기배선	80	M
		차단기	1	대
		배수펌프	1	대
이전	냉방기 (LP-C232S)	이전설치비	1	식
		이전설치 배관	15	M
		가스충전비	1	식

1) 기본배관 8M 제공

2) 배관은 천장 은폐 시공

3) 실외기 설치장소가 협소한 관계로 타 실외기 상단에 설치(앵글제작) 등

3. 일반 사항

가. “을”은 본 공사를 실시함에 있어 표준계약서, 계약일반조건, 설치시방서에 의하여 실시하여야 하며, 당해 공사의 품질을 확보하기 위한 필요한 사항 및 경미한 사항은 제반공정에 반영하며, 추가 비용은 인정하지 않는다.

나. “을”은 설치시방서에 기재가 되지 않는 사항은 국토해양부 건축기계설비공사 “표준시방서”에 의하여 시공하도록 한다.

다. “을”은 현장대리인을 현장에 상주 시켜야하며, 공사관리, 안전관리, 인원관리의 책임을 지고, 작업에 투입되는 작업자에게 사전에 안전장구 착용 및 안전교육을 실시하여 안전사고 규정을 철저히 지켜야 한다.

라. “을”은 시공 시 과실 및 부주의로 인한 화재 또는 기존 시설물 파손 등 피해가 발생 했을 때 즉시 “을”의 비용으로 원상복구 하여야 하고, 안전사고로 인한 인명피해가 발생한 경우 모든 민·형사상 책임을 진다.

마. “을”은 모든 자재 반입ㆍ출 시 “갑”의 확인 및 승인을 받아야 하며, KS제품 또는 형식 승인제품, 동등 이상의 제품, “갑”의 지정제품으로 한다.

바. “을”의 공사 전 소음, 분진, 진동 등 환경관리에 대한 대책을 수립 후 작업을 실시하고 “갑”의 요청에 따라 보완 조치 및 작업시간을 변경 하여야 한다.

사. “을”은 현장 내 반입된 자재 및 장비, 공구는 지정된 장소에 적재하고, 항상 작업장 정리정돈 및 청결을 유지하여야 한다.

아. “을”은 공사 중 발생된 일반 및 산업폐기물 등은 “을”의 비용으로 즉시 관계법령에 적합하게 처리하여야 한다.

자. “을”은 시방서 등의 내용이 상이하거나 시공 상 문제점 발견 시는 “갑”의 대책계획을 가지고 충분히 협의하고, 협의되지 않을 경우 “갑”의 요청에 따라 조치한다.

4. 준공 검사

가. “을”은 공사가 완료되면 다음 서류를 제출하고 “갑”의 준공검사를 받아야 한다.

1) 준공계

2) 공사 과정(전, 중, 후) 칼라 사진첩

3) 기타 “갑”이 요구하는 공사(보수)에 관계된 서류

나. “을”은 공사가 완료되면 “갑”의 준공검사를 받아야 하며, “갑”이 부적합하다고 판단할 경우 “을”의 비용 부담으로 즉시 보완 작업을 실시하고 재검사를 받아야 한다.

5. 하자 및 보수

하자 보증기간은 공사 완료일로부터 1년으로 하며, “을”은 성실한 이행을 위하여 계약금액의 100분지 10에 상당하는 하자이행보증보험증권을 “갑”에게 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 실내기는 4층 회의실 및 사무실(지정장소 이전) 하부에 진동 및 소음이 발생하지 않도록 견고하게 시공하여야 하며 보완이 필요할 경우 추가 보강을 하여야 한다.

2. 냉매 배관은 본 제품의 규격품을 사용하여야 하며 누설 및 눌림이나 찌그러짐이 없이 시공하여야 한다.

3. 냉매 배관은 천장 내 시공으로 하여야 하며 노출되는 부분은 미관을 고려하며 스텐커버로 마감하여야 한다.

(냉매 배관은 벽면에 노출되는 부분이 없도록 하여야 한다.)

4. 냉매 배관은 친환경인증 및 우수제품 지정 소재의 고무발포보온재를 사용하여 결로가 발생하지 않도록 단열 조치를 하여야 한다.

5. 실외기는 지정장소(위치)에 앵글을 견고하게 고정하고 진동 및 소음이 발생하지 않도록 설치한다.

6. 냉매 배관 설치 후 진공 작업 및 누설여부를 확인하고 냉매를 충압하여야 한다.

7. 천장 점검구 설치는 기존의 천장 색상과 동일하고 천장 마감재의 파손 및 오염이 없도록 설치하여야 한다.

8. 냉매 배관의 관통부분은 천장재의 오염 및 파손이 없도록 하고 미관을 고려하여 작업하여야 한다.