전문화된 자산관리서비스로 고객의 풍요와 행복을 추구하는

포스트타워 바닥공조취출구

설치용 링(프레임) 구매 시방서

2013. 02.

Ⅰ. 일반 시방서

1. 구매 명칭

본 시방의 명칭은 “포스트타워 바닥공조취출구 설치용 링(프레임) 구매”로 정하며, (재)우체국시설관리단을 “갑”이라 하고, 납품 계약자를

“을”이라 칭한다.

2. 구매 목적

(재)우체국시설관리단에서 관리하고 있는 포스트타워 바닥공조취출구 교체로 인한 입주 및 방문고객의 안전사고 예방과 정상적인 설비를 유지하고자 한다.

3. 구매 개요

3.1 대상 : 포스트타워 바닥공조취출구 설치용 링(프레임)

품명	규격	수량	비고
공조바닥취출구 설치용 링(프레임)	재질 : 알루미늄 충격하중 : 1,200KG이상	1,200EA	시험성적서 제출 (공인인증기관)

3.2 위치 : 서울시 중구 소공로 70(충무로 1가 21-1)

3.3 납품 기간 : 계약일로부터 30일 이내

4. 납품 방법

4.1. “을”은 “갑”과 사전 협의하여 지정된 장소 및 일자에 현장 납    품을 하여야 한다.

4.2. “을”은 현장을 방문하여 바닥공조취출구 설치용 링(프레임)을  실측한 후 제품이 제작되기 전에 샘플을 제출하고 “갑”의 승인   을 받은 후 제작에 임해야 한다.

4.3. 기존 현장의 장착된 바닥공조취출구와 완벽한 호환성을 이루어야 한다.

4.4. “을”은 제품의 납품시 “갑”의 확인 및 승인을 받아야 하며, 공인 시험성적서를 제출하여야 한다.

5. 하자 및 보수

제품의 보증기간은 납품일로부터 2년으로 하며, “을”은 성실한 이행을 위하여 계약금액의 100분지 10에 상당하는 “하자이행보증보험증권”을 “갑”에게 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 제작시방

1.1 바닥공조취출구 설치용 링(프레임)은 알루미늄 제품으로 취출구 전면 외형크기는 Ø230mm로 하고, 바닥 취출구가 설치되는 부위의 내경은 Ø200＋0.3 mm로 공급한다.

1.2 본 제품은 1,200KG 이상의 수직 충격하중에 견딜 수 있어야 하고, 납품시 공인 인증기관의 충격 시험성적서를 제출하여야 한다.

1.3 액서스플로어 위 돌출 높이는 3mm 이내가 되어야 하며, 표면 처리는 업체 표준으로 샌딩 가공하여 공급한다.

1.4 바닥공조취출구 설치용 링(프레임)에는 고무 패킹이 고정될 수 있도록 12mm 홈 가공을 한다.

1.5 바닥공조취출구 설치용 링(프레임) 납품시 고무 패킹을 함께 납품하며, 루버 패킹의 날은 이중으로 하여 마감 가공 홀에 견고하게 설치되도록 한다.