설  명  서

【 오배수펌프 교체 및 보수】

2014.03.

동서울우편집중국

1. 개 요

o 지하 간이정화조 및 빗물처리시설을 사전 정비하여 위생관리 및 재난사고

를 미연에 방지코자 함

2. 적용범위

가. 본 설명서는 오배수펌프 교체 및 보수공사에 대한 일반사항 및 특기사항

에  대해 규정 한다.

나. 계약자는 본 설명서에 명시된 사항을 성실히 이행하여야 하며, 명기하지

않은 사항이더라도 목적에 부합되는 사항에 대해 감독관이 요구할 시 이

를 전적으로 수용하여야 한다.

3. 제출자료

가. 계약자는 착공 전 다음사항을 감독관에게 제출하여 검토ㆍ확인을 받아야 한          다.

1) 착공계

2) 공정계획표

3) 인원동원계획표

나. 계약자는 준공 후 다음 사항을 감독관에게 제출하여 검토ㆍ확인을 받아야 한

다.

1) 준공계

2) 교체 전ㆍ후 비교 가능한 사진첩(칼라) 1부

3) 기타 감독관이 요청하는 자료

4. 일반사항

가. 모든 자재는 반드시 KS규격품이이야 하며 시중의 최상급 제품을 사용

한다. 다만, KS규격품이 없는 품목은 공인기관의 형식승인품 또는 KS

규격 동등 이상의 것을 감독관의 승인을 받아 사용할 수 있다.

나. 자재는 사용 전에 반드시 감독관의 승인을 받은 후 현장에 반입하여야

하며, 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지

연되는 일이 없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 공사 전에 현장의 전력계통 및 관계 설비의 계통을 숙지한 후 공사를 시행하여야 함은 물론 기존 시설물을 검토하고 시설물의 손상이 없도록 하여야 한다.

라. 공사 중 문제가 발생하였을 때에는 감독관과 협의 후 시공하여야 하며 감독관의 의견에 따라 조정할 수 있다.

마. 본 공사에 적합한 기술자를 현장대리인으로 선정하고 현장대리인을 공사현장에 상주시켜 현장관리와 감독관의 지시에 응하여야 하며 주요공정에 따라 감독관의 검사를 받아 시공하여야 한다.

바. 설명서, 도면 등에 명시되지 않은 사항일지라도 시공에 필요한 사항 또는 관계법규에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

사. 공사 시공 중 건축물 및 기타 시설물에 손상이 발생할 시에는 계약자가 원상복구하고 감독관의 확인을 받는다.

아. 계약자(또는 현장대리인)는 공사 전 반드시 작업자에게 안전교육 실시 및 보호장구 착용을 확인하고 산업안전보건법을 포함한 기타 안전관련 법규에 위반되지 않도록 안전수칙을 준수하여 시공토록 한다. 만일 사고 발생 시 민․형사상 책임은 전적으로 시공자(계약자)가 책임을 진다.

자. 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법은 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관과 혐의하여 시공한다.

차. 작업 장소는 항시 깨끗하게 정리 정돈하고 작업완료 후 작업장 주변의 청

소를 깨끗이 하며 작업 시 수거된 오물 및 쓰레기는 시공책임자의 책임하

에 즉시 제거한다.

5. 공사 내역

위 치	규 격	수량	비 고
간이정화조(B구역) (지하2층)	▶ 수중펌프로 교체 - 규격 : 380V, 3.7kW, 4극, WILO, PD-3701I ▶ 배관 지지대 설치포함 ▶ 스텐리스 제품사용 : 플랜지, 배관, 레듀사, 너트 등	1대	배수펌프
간이정화조(C구역) (지하2층)	▶ 수중펌프로 교체 - 규격 : 380V, 3.7kW, 4극, WILO, PD-3701I ▶ 배관 지지대 설치포함 ▶ 스텐리스 제품사용 : 플랜지, 배관, 레듀사, 너트 등	1대	배수펌프
간이정화조(D구역) (지하2층)	▶ 수중펌프로 교체 - 규격 : 380V, 3.7kW, 4극, WILO, PD-3701I ▶ 배관 지지대 설치포함 ▶ 스텐리스 자재사용 : 플랜지, 배관, 레듀사, 너트 등	1대	배수펌프
	▶ 수중펌프로 교체 - 규격 : 380V, 3.7kW, 4극, WILO, PDV-3700I ▶ 배관 지지대 설치포함 ▶ 스텐리스 자재사용 : 플랜지, 배관, 레듀사, 너트 등	1대	오수펌프
기계실 (지하2층)	▶ 다단펌프 교체(시수1호, 모델 : 효성HTM-80/3 1994년) - WILO, PMV-8003 모델로 대체 60㎥/h, 55M, Mechanical seal type - 연결 배관수정 ▶ 다단펌프 구동 모터 베어링 교체(시수1호) - 6311/6209Z - 패킹, 볼트 , 너트 교체	1대	급수펌프
옥외 집수정 (지원단 정비소 옆 지하)	▶ 펌프 및 모터(55kW) 베어링 교체 1식 2대분(1, 2호기) - 6312/6312ZZ(현장 확인 요망) - 패킹, 볼트 , 너트 교체	2대	배수펌프
※ 펌프규격, 모터, 배관길이, 베어링종류, 위치 등은 현장을 확인하여 충분히 숙지한 후 입찰 요망 ※ 규격 상이 또는 추가항목으로 인해 비용 발생 시 공사금액 증액은 없음

구 분	사 진	비고
간이정화조 B구역		배수펌프
간이정화조 C구역		배수펌프
간이정화조 D구역		배수펌프
		오수펌프
기계실		급수펌프(시수1호)
옥외집수정		배수펌프

6. 현황

7. 특기사항

가. 간이정화조 펌프 교체

o 펌프설치에 필요한 모든 배관 및 자재는 SUS재질로 한다.

o 배관 및 기타 제작품은 작업 전 설치장소를 방문, 정확히 실측한 후

결정한다.

o 기존 모터에 연결 된 전원을 분리하고 안전 상태를 확인 후 작업에

임한다.

o 펌프 설치 및 배관연결은 아래 그림과 같은 방식으로 한다.

80A

100A

천공

펌프 받침대

고무 컨넥터

<펌프 설치 개요도>

o 후랜지 연결 시 가스켓(비석면)을 견고히 고정하여 누수가 없도록 해야

한다.

o 용접부위 외관은 기공, 언더컷, 오버랩 등이 없이 매끄러워야 하며 사

용 압력이상에서 누수가 없어야 한다.

o 설치 완료 후 펌프의 진동으로 인한 움직임을 방지하기 위해 맨홀 입구

에 고정 장치를 부착하여 배관을 고정한다.

o 펌프교체를 완료하고 주 펌프와 보조펌프 사이 분기된 배관사이에 지지

대를 설치하여 수중펌프 교체로 인한 부하를 분배시킨다.

o 펌프 설치 완료 후 전원연결 시 모터의 정역이 바뀌지 않도록 한다.

o 모든 작업완료 후 펌프기능, 고정상태, 이상 소음발생여부 등  시험

가동시간 동안 문제 발생이 없어야 한다.

나. 급수펌프 교체 및 모터 베어링 정비

o 다단식 급수펌프는 감독관이 지정한 제품으로 교체하며, 펌프 모델

변경으로 인해 배관 수정이 필요하므로 계약자는 기존배관과 동일한

재질의 제품을 사용하여 시공한다.

o 모터 베어링 교체(기계실 급수펌프 시수1호, 옥외집수정 배수펌프 2대)

시 분해 된 패킹(또는 가스켓), 볼트 등은 신품으로 교체하고 축의 휨이

없도록 작업 시 무리한 힘을 가해서는 안 된다.

다. 공사 중 발생한 철거품은 임의 반출하지 않고 감독관이 지시하는 장소에

운반 및 보관한다.

8. 준공 및 하자보수

가. 준공기한은 착공일로부터 20일 이내로 한다.

나. 완료 후 육안검사 및 기능시험을 실시하여 이상 없을 시 준공 된 것으

로 하며 준공에 대한 모든 경비는 계약자가 부담한다.

다. 하자보수보증기간은 준공일로부터 1년으로 한다.

라. 계약자는 하자보수보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한

원인을 제외하고는 무상 하자보수의 책임을 진다.

마. 만일 하자보수보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리

또는 교체하여 사용에 지장이 없도록 해야 한다.