공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 소방점검 지적사항 보수공사(서울강북우체국)

2. 목    적

소방시설 보수공사를 통해 빠른 화재감지 및 소화활동으로 화재사고를 미연에 방지하거나 최소화 함

3. 개    요

가. 위    치 : 서울시 강북구 솔매로50길 55

나. 공사기간 : 2016년 7월 7일까지

다. 주요과업내용

1) 현장에 방문하여 지적사항에 대한 내용 및 현장여건 등을 확인 후 입찰에 참가하시고 공사내용 미숙지로 인한 문제 발생시 책임은 입찰참가자에 있음

2) 보수 후 교체 및 보수 기기에 대한 점검

3) 소방점검 지적사항

층	지 적 사 항
4층	물탱크실 감지기 작동불량
	보조펌프 스트레이너 누수
	E/V실내 감지기 미설치
	완강기 지지대 미설치
	대회의실 감지기 작동불량(2개소)
	문서보관 창고 감지기 탈락
	중회의실내 회로 분리요함(계단, 4층 동시확인됨)
	보험관리사실 유도등 점등불량
	보험관리사실 감지기 작동불량
3층	지원과내 피난구유도등 점등불량
	지원과앞 사무실 R선 노출시공됨(스틸로 재시공 요함-12개소)
2층	화장실앞 사무실 우측 출입문 피난구유도등 미설치
1층	기계실내 보일러 철거로 인함 정온식감지기 적응성불량(차동식교체)
	기계실 회로단선 및 R선 노출 시공(스틸로 재시공 요함-8개소)
	전기실 R선 노출 시공(스틸로 재시공 요함-3개소)
공통	2층, 3층 리모델링으로 인한 소화기 배치도 탈락
	2층, 3층 리모델링으로 인한 소화기 표지 탈락

4. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서 (이하“표준 시방서”)에 따른다.

나. 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 없는 경우 또는 의문이 있는 경우에는 발주처의 지시에 따른다.

다. 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 준하여   시행한다.

라. 수급인은 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의 지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

마. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업에 관한 전반적인      사항에 대하여 발주처와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

바. 건축공사 표준시방서 및 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법 등 관계법이 정하는 바에 따른다.

사. 공사 시행과정에서 발생되는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야한다.

아. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형․ 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

5. 특기사항

가. 반드시 현장 주변 통행인에 대한 안전조치를 실시하고 비산 ․ 먼지 ․ 소음

등으로 인한 민원이 유발되지 않도록 최선의 조치를 한다.

나. 도료 등의 비산에 의한 주변 피해 및 민원 유발에 대하여 현장대리인의

책임 아래 철저히 관리 할 것

다. 공사 시행 중 계약상대자의 부주의로 인해 화재, 안전 및 인명사고가 발생하거나 피해가 발생한 경우에는 그에 대한 책임은 전적으로 계약상대자의 부담한다.

라. 우체국 영업에 지장없도록 소음. 비산먼지 및 분진 등이 발생하지 않도록 안전시설물을 설치하고 작업시간을 조정하여야 한다.

마. 내부 작업은 야간 또는 휴일 작업을 원칙으로 하며 작업일정은 반드시 우체국과 사전 협의하여 진행하고, 그에 따른 노임의 할증은 반영된 것으로 본다.

(※우체국 영업시간(08:00~19:00))