공사 설명서

냉난방설비 세관공사(1권역)

2016. 10.

1. 공사명 : 광화문우체국 등 4국 냉난방설비 세관공사(1권역)

2. 현장위치

번호	우 체 국	위 치	기기 대수
1	광화문	서울시 종로구 종로6	보일러 1대
2	서대문	서울시 서대문구 성산로 20길 9	보일러 1대
3	동대문	서울시 동대문구 천호대로 4	보일러 1대
4	청량리	서울시 동대문구 홍릉로 10	보일러 1대

3. 준공기한 : 착공일로부터 28일

4. 공사내용(“특이사항” 참조)

※ 부대공사 및 가스켓은 해당국 설비 모델로 사용할 것

o (광화문) 보일러 1대 세관

o (서대문) 보일러 1대 세관

o (동대문) 보일러 1대 세관

- 부대공사 : 응축수 배관 부식 파열 교체, 온수출고온도센서 및 인버터 교체

o (청량리) 보일러 1대 세관

5. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서(이하 “표준시방서”라 한다)에 따른다.

나. 도급자는 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의  지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

다. 도급자는 공사시행 전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는  법규와 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록  성실히 공사하여야 한다.

라. 공사 중 안전수칙을 준수하여 시공하고, 사고 발생시는 전적으로 도급자가 책임을 진다.

마. 작업 장소는 항시 깨끗하게 정리정돈하고 작업완료 후 작업장 주변의 청소를 깨끗이 하며 작업시 수거된 오물 및 쓰레기는 도급자의 책임하에 즉시 제거한다.

바. 모든 자재 및 기기 사용은 KS제품 사용을 원칙으로 하고 KS제품이 없는 품목에 대하여는 공인규격품 또는 KS규격에 준하는 제품 중 최상품으로 하여야 하며 감독자의 사용승인을 득한 후 작업한다.

사. 본 공사는 설명서 및 설계도면에 의하여 공사하고 명기되지 않은 사항은 에너지 이용 합리화법 제58조 열사용기자재 설치 규정에 적합하도록 시공하여야 하며 세부사항은 감독자와 협의 후 시행한다.

아. 도급자는 직접시공 의무 불이행, 일괄하도급, 위장하도급, 하도급 통보의무 위반 등의 위법행위가 없도록 현장관리에 철저를 기해야 한다.

자. 본 공사는 관계공무원의 청렴유지와 계약 과정의 투명성 확보, 부패관행의 척결을 구현하기 위하여 입찰, 계약 체결 및 공사 이행과정에서 청렴계약제를 시행하는 공사로써 입찰특별유의서를 충분히 숙지하고 입찰에 참가하여야 한다.

차. 본 공사의 도급자는 공사의 진행에 지장이 없는 범위 내에서 최대한 시설물 운용관서에 협조하여야 한다.

카. 공사 진행 중 우체국 업무와 간섭되는 경우에는 휴일 또는 야간작업을 실시하여야 한다.

6. 특기사항(보일러)

가. 보일러 세관 및 부속설비 일반정비

1) 부속기기 교체

ｏ 보일러 상부 수증기라인 감압변 및 각종 밸브, 스트레이너 이음새 정비  및 패킹 전체 교체

2) 보일러 세관(화학) 작업

가) 보일러 화학세관은 한국기술연구소의 시험을 필한 세관제를 관수량의 약 10%정도 첨가하여 2~3시간 3회 순환 및 회수하여 보일러 배관 내부의 스케일을 완전히 제거한 후 방청제를 관수량의 약5%정도 첨가하여 3~4시간 강제 순환시킨다.

나) 세관액은 적절한 주입법과 유속으로 순환시켜 액의 농도, 밀도 및 금속 온도를 균일하게 하여 유효성을 높인다.

다) 중화제 및 부식억제제로 잔류산액을 중화 및 부식을 억제한다.

라) 수세수는 온수를 사용하여 PH가 5이상이 될 때까지 물청소한다.

마) 세관완료 후 각 부속품 부착구멍의 충전물을 제거하고 내면 스케일 및 슬러지를 완전히 제거한다.

바) 세관한 폐수는 환경보존법에 의거 적법하게 처리하고 폐수처리 확인서를 자국에 제출하여야 한다.

3) 보일러 배관 및 연소실 정비

가) 보일러 드럼 및 연관

(1) 연관 내․외부 및 드럼의 부착물, 퇴적물, 오염, 녹, 부식, 균열, 손상, 과열, 변형에 대하여 정비한다.

(2) 드럼 부착부에서의 누설, 관 주변 이음의 용접부에 대하여 정비한다.

나) 노통 연소실

(1) 부착물, 퇴적물, 노벽, 캐스터블, 내화벽돌 등의 내화물의 균형 탈락에 대하여 정비한다.

(2) 내부에 부착된 매연 및 기름때는 철브러쉬로 제거 후 내열페인트 도색을 하고 그을음 및 기타 발생되는 쓰레기는 공가마에 봉하여 처리한다.

(3) 가스버너의 프레임콘 등의 가스분출구는 깨끗이 청소하고, 압력이 걸리는 부분에 가스 누설이 없도록 정비한다.

4) 기타

가) 보일러 드럼 및 스팀 햇다의 패킹은 신품으로 교체하고 수면계, 압력계 및 기타 부속기기는 분해 소제하며 시운전 후 누수 등 이상부위를 확인하여 누수 조치 및 수리한다.

나) 보일러 수면계 밸브 패킹 교체 및 저수위 차단기를 분해 정비한다.

다) 급탕탱크의 압력계나 각종 밸브류의 연결부위는 시운전후 누수 등 이상 부위를 확인하여 누수 조치 및 수리한다.

라) 배관은 보온재를 사용하여 보온하고, 테이프로 미려하게 마감처리한다.

마) 본설비와 관련된 설비계통에 종합적인 기능점검을 통해 이상이 없어야 한다.

바) 보일러 안전변 및 스팀헷다, 급탕탱크 안전변은 분해 소제하여 감독관의 검사를 필한다.

사) 스팀헷다 트랩 및 급탕탱크 바켓 트랩은 분해 소제 후 조립하여 누수 및 기능의 이상이 없어야 한다.

나. 보일러 법정 검사

1) 법정 검사 시 시공자는 현장대리인을 상주 시켜야 하며 공단 검사원 입회 하에 보조한다.

2) 검사대상기기 계속사용 안전검사에 불합격할시 계약자는 불합격 내용에 대한 부분을 재시공하고 검사에 합격 할 때까지 공사를 시행하여야 하며 이에 따르는 일체의 경비는 시공자 부담으로 한다.

6. 특기사항(냉온수기)

가. 냉온수기 세관작업

1) 수실 커버 및 연결 배관 보온 보냉재 제거 시 분리작업이 용이하게 한다.

2) 수실 커버 연결 수배관 분리 시 연결배관지지 상태 확인 후 이물질을 제거하며, 커버 패킹 선정 시 수압, 온도 등을 고려한다.

3) 수실커버 분해 후 동관내부 브러쉬 세관작업을 실시하며, 동관 속 표면에 손상이 가지 않도록 유의한다. 커버 분해 시 흡수기, 증발기, 응축기 순으로 작업을 진행한다.

4) 각 수실 내부 및 경판을 브러싱 한 후에 광명단으로 처리하며 흡수기, 증발기, 응축기 튜브를 특수 클리닝기로 세정한다.

5) 수실 내부 및 커버 건조 작업 시 자연건조를 하며, 건조 상태 확인 후

필요한 부위에 도장작업을 실시한다.

6) 냉온수, 냉각수 펌프 스트레이너 소제 작업 시 이물질이 펌프 스트레이너에 걸려 펌프압력 및 유량에 영향을 주지 않도록 한다.

7) 수실 커버 조립 시 수실내부 칸막이 부착상태 및 도장상태 확인, 볼트/너트는 부식방지제 처리를 한 후 실시한다.

8) 파손 및 탈락된 보온재는 부분 또는 완전 복구하며, 방청 부위는 부분  방청 도장을 한다.

9) 보온 보냉 작업 시 부착부에 틈이 없도록 한다.

10) 장비 녹 제거 후 본체를 미려하게 도장한다.

나. 용액분석 조정

1) 용액 채취, 분석 및 조정 작업 시 부식억제제의 량 및 알칼리도를 조정하며, 능력 증진제(옥틸알코올, 헥사놀)를 보충하여 조정한다.

- 용액분석결과에 따라 용액 보충 및 조정

- 알칼리도(0.02N ± 0.004)조정 HBr LIOH 투입

- 부식억제제 조정 Li2 Cro₄약10% 첨가(1100-1600ppm으로 조정)

- 옥틸 알코올 조정(규정치에 50% 투입)

다. 냉온수기 다이어프램 밸브 패드 교체

1) 기존의 다이어프램 밸브 패드 모두를 교체한다.

2) 교체 후 기능시험 시 이상이 없어야 하며 담당자의 확인을 득한 후 완료한 것으로 한다.

라. 냉온수기 공연비 조정

1) 연소효율의 극대화와 불완전 연소로 인한 CO의 다량 발생을 방지하기 위한 고온재생기를 분해ㆍ소제한다.

2) 연소 단계별 배기가스 분석을 실시한다.

3) CO, CO₂등의 농도를 조정하여 적정 공연비로 가동되도록  한다.

마. 진공펌프 오버홀

1) 진공펌프는 공장입고 후 성능검사를 실시한다.

2) 성능검사 후 검사 성적서를 필히 제출하여야 한다.

3) 펌프내부 분해정비를 하고 기기 외부 도장 및 방청을 실시한다.

4) 진공펌프의 자국입고 후 담당자의 확인을 득한 후 이상이 없을 시 오버홀을 완료한 것으로 한다.

바. 누설 및 진공검사

1) 누설검사

- 질소 충진 후 24PSI의 압력상태로 48시간 방치하여 압력변동이 없어야 한다.

- 분당 기포 발생이 6개 이하이어야 한다.

2) 진공검사

- 진공펌프를 충전밸브에 연결, 펌프를 가동시킨 후 규정 진공상태(760㎜Hg)에 도달하면 충전밸브를 닫고, 진공펌프를 멈춘 후 진공상태에서 48시간 방치하여 압력상승이 시간당 0.1㎜Hg를 초과해서는 안 된다.